| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора Департамента ЖКХиСК администрации г.Югорска _______________________ /Г.А. Ярков/ «___ » __________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Югорскэнергогаз» _______________________ /В.И. Гришин/ «___ » __________ 2014 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

МУП «Югорскэнергогаз»

на 2015 – 2019 годы

2014 год

Оглавление

1	Цели и задачи Программы	6

2	Сведения об организации	7

3	Технические характеристики систем теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и  очистки  сточных  вод	8

3.1	Описание систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Характеристика производственных мощностей	8

3.2	Степень износа основных производственных фондов и потребность в реновации	30

3.3	Учет энергоресурсов, наличие автоматизированной системы учета и управления технологическим процессом	31

3.4	Анализ потребления энергетических ресурсов и воды.	37

3.5	Потери, удельный расход энергоресурсов и воды на выработку услуг.	40

4	Объемы производства услуг с разбивкой по видам услуг.	422

5	Объемы реализации услуг с разбивкой по видам услуг и категориям потребителей.	444

6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  Предприятия.	46

7	Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование	47

8	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы	49

9	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении	53

10	Расчет экономического эффекта и срока окупаемости по каждому мероприятию и Программе в целом	67

11	Источники финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	78

12	Обоснование финансовых потребностей на реализацию Программы	79

13	Расчет тарифных последствий реализации Программы	80

14	Механизм реализации и мониторинг исполнения Программы	85

Приложения	86

Паспорт программы                                                                                                             в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 гг.

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО- Югры от 16.09.2010 № 65 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры». Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО- Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015 – 2017 гг.». Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО- Югры от 31.03.2011 № 15 «Об утверждении формы отчета о фактическом исполнении организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2010 № 340. Постановление от 14.04.2012 № 137-П «О региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации». |
| Заказчик Программы | МУП «Югорскэнергогаз» |
| Разработчик Программы | МУП «Югорскэнергогаз» |
| Исполнитель Программы | МУП «Югорскэнергогаз» |
| Цель Программы | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Югорск |
| Задачи Программы | Обоснование целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности; Разработка организационных, технологических мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования |
| Срок реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 – 2019 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное Санация, замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией Санация, замена сетей водоснабжения, водоотведения на трубы из полиэтилена Автоматизация технологического процесса, освещения Оптимизация режимов работы энергоисточников, тепловых сетей, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем теплоснабжения, местных условий и видов топлива |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 647 781,842 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2015 г. – 104 800,000 тыс. руб.; 2016 г. – 124 693,416 тыс. руб.; 2017 г. – 118 688,990 тыс. руб.; 2018 г. – 152 809,495 тыс. руб.; 2019 г. – 146 789,941 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы: бюджетные средства – 641 324,532 тыс. руб.; тарифная составляющая – 2 568,320 тыс. руб.; собственные средства – 3 888,990 тыс. руб.; внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |
| Экономический эффект от реализации Программы | Экономический эффект составляет ежегодно в следующих размерах: за счет снижения потерь тепловой энергии в объеме 10 156,42 Гкал на сумму 14 007,42 тыс.руб.; за счет экономии топлива (газ) в объеме 4 015,95 тыс.м3 на сумму 13 229,06 тыс.руб.; за счет экономии электроэнергии в объеме 2 723,00 тыс. кВт·ч на сумму 10 196,91 тыс.руб.; за счет снижения потерь воды в объеме 19 141,40м3 на сумму 609,27 тыс.руб. |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается к 2017 году в результате реализации Программы | В сфере теплоснабжения: 1. КПД энергетического оборудования-89,59%; 2. Удельный расход условного топлива-159,46 кг у.т. на 1 Гкал; 3. Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника-2,3%; 4. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1Гкал-30,91 м3/Гкал; 5. Удельный расход воды на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии-0,58 м3/Гкал; 6. Технологические потери тепловой энергии в сети-9,88%. В сфере водоснабжения: 1. Загрузка основного оборудования-54,8%; 2. Объемы воды, используемые на собственные нужды-7,08%; 3. Удельный расход электрической энергии-1,13кВтч/м3; 4. Потери воды-19,02%. В сфере водоотведения: 1. Загрузка основного оборудования-100%; 2. Удельный расход электрической энергии-0,65кВтч/м3. |

# Цели и задачи Программы

Целью Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 гг. является повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Югорск.

Основными задачами Программы являются:

1) обоснование целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности;

2) разработка организационных, технологических мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» разрабатывается на 2015 – 2019 гг.

# Сведения об организации

| Название | Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» (МУП «Югорскэнергогаз») |
| --- | --- |
| ОГРН | 1138622000978 зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21.11.2013г. МИ ФНС №4 ПО ХМАО-Югре |
| ИНН | 8622024682 поставлено на учет в НО 21.11.2013г. МИ ФНС №4 ПО ХМАО-Югре |
| КПП | 862201001 |
| Юридический адрес | 628260, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 15, а/я 141 |
| Почтовый адрес | 628260, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 15 |
| Директор | Гришин Вячеслав Иванович |
| Ответственные лица за исполнение | Котов Владимир Юрьевич Калачев Александр Владимирович |
| Контактные телефоны | тел. (34675) 2-34-70 факс (34675) 2-01-94 |
| Е-mail | Uegaz@mail.ru |
| Виды деятельности | - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); - сбор, очистка и распределение воды; - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; - иные виды деятельности. |

# Технические характеристики систем теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и  очистки  сточных  вод

## Описание систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Характеристика производственных мощностей

Система теплоснабжения

- Котельные - 30 шт.

- Установлено котлов – 158 шт.

- Суммарная мощность источников – 244,44 Гкал/ч

- Подключенная нагрузка – 111,78 Гкал/ч

- Протяженность тепловых сетей  в 2-х трубном исчислении –110,8 км

- Основной вид топлива - природный газ

- Режим работы котлов -  водогрейный

Предприятие эксплуатирует 30 котельных, из них 8 котельных являются «крышными» (котельные № 21/1-21/8).

Суммарная установленная тепловая мощность источников – 244,44 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 111,78 Гкал/час (табл. 1). Суммарная располагаемая тепловая мощность источников по  данным последних РНИ – 194,34 Гкал/час. Средневзвешенный КПД производства тепла в 2014 году составил 90,1% (табл. 1).

Основным режимом работы котлов является водогрейный. Температурный график работы котельных 95/70 ºС на отопление и 70/55 ºС  на ГВС. Основным вид топлива для котельных является природный газ.

23 котельных функционирует 350 дней в год (8400 ч.) для обеспечения потребителей тепловой энергией для нужд отопления и  ГВС. Котельные № 1, 2, 4, 15, 16, КОС, ВОС функционирует только в отопительный период для обеспечения нужд отопления.

64 котла отработали свой нормативный срок. Износ котлов составляет 71%.

Подпитка тепловых сетей осуществляется сетевой водой, прошедшей химводоподготовку. На 9 котельных  ХВО отсутствует или находится в нерабочем состоянии (котельные № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17).

Таблица 1

Технические показатели по котельным МУП «Югорскэнергогаз»

| Котель-ная | Марка устано- вленных котлов | КПД кот-лов, % | Мощ-ность котлов, МВт | Кол-во кот-лов | Срок службы котлов, лет | Удельная норма расхода топлива, кг у.т./Гкал | Общая мощ-ность котель-ной, МВт | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Кимак-3 | 92,0 | 7,0 | 2 | 20 | 155,0 | 7,0 | 2,7 |
| № 2 | АБА-4 | 91,0 | 11,6 | 4 | 29 | 157,0 | 11,6 | 6,8 |
| № 3 | Импак-3 | 91,0 | 6,9 | 2 | 21 | 157,0 | 17,4 | 5,7 |
|  | Кимак-3 | 92,0 | 3,5 | 1 | 20 | 157,0 |  |  |
|  | NWT-3.5 | 93.5 | 7.0 | 2 | 17 | 153,0 |  |  |
| № 4 | Кимак-3 | 90,5 | 10,4 | 3 | 19 | 158,0 | 10,4 | 1,6 |
| № 6 | ВВД-1,8 | 77,0 | 12,6 | 7,0 | 26-34 | 185,0 | 12,6 | 3,0 |
| № 7 | ВВД-1,8 | 78,0 | 10,8 | 6,0 | 22 (9) | 183,0 | 10,8 | 3,5 |
| № 8 | ВВД-1,8 | 80.2 | 12,6 | 7,0 | 27-38 | 178,0 | 40,4 | 13,7 |
|  | Термакс | 85,3 | 13,9 | 4,0 | 27 | 168,0 |  |  |
|  | Импак-3 | 90,5 | 6,9 | 2,0 | 26 | 158,0 |  |  |
|  | Кимак-3 | 92,4 | 3,5 | 1,0 | 19 | 155,0 |  |  |
|  | SuperRack | 93,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | 154,0 |  |  |
| № 9 | АБА-4 | 91,1 | 17,2 | 6,0 | 26 | 157,0 | 24,1 | 7,5 |
|  | ТТКV | 92,1 | 7,0 | 2,0 | 17 | 155,0 |  |  |
| № 10 | ВВД-1,8 | 79,8 | 14,4 | 8,0 | 34 | 179,0 | 26,4 | 6,7 |
|  | КСВ-2 | 93,2 | 4,0 | 2 | 7 | 153,0 |  |  |
|  | ВК-21 | 88,7 | 8,0 | 4,0 | 15 | 157,0 |  |  |
| № 11 | Ellprex-3500 | 92,0 | 10,5 | 3 | 5 | 155,0 | 10,5 | 1,3 |
| № 12 |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 5,1 |
|  | Е-1/9 | 88,2 | 1,6 | 2 | 26 | 162,0 |  |  |
|  | КВГМ-115 | 92,2 | 6,0 | 2 | 6 | 155,0 |  |  |
| № 25 | DUOTHERM-2000 | 94,7 | 4,0 | 2 | 3 | 150,8 | 10,4 | 4,7 |
|  | DYNOTHERM-3200 | 92,7 | 6,4 | 2 | 3 | 154,2 |  |  |
| № 15 | ВВД-1,8 | 78,7 | 7,2 | 4 | 27 | 181,0 | 7,2 | 1,6 |
| № 16 | ВВД-1,8 | 77,0 | 10,8 | 6 | 27-30 | 185,0 | 10,8 | 3,0 |
| № 17 | ВВД-1,8 | 80,0 | 10,8 | 6 | 35 (11) | 179,0 | 10,8 | 2,6 |
| № 18 | Термакс | 90,7 | 7,0 | 2 | 15 | 157,0 | 17,02 | 6,7 |
|  | ВК-21 | 91,2 | 3,72 | 2 | 14 | 157,0 |  |  |
|  | Турботерм | 91,6 | 6,3 | 2 | 8 | 156,0 |  |  |
| № 19 | Logano SK | 92,0 | 2,1 | 2 | 8 | 156,0 | 2,1 | 0,9 |
| № 14 | ТТ-100-5,0 | 93,7 | 20,0 | 4 | 2 | 152,5 | 20,0 | 9,7 |
| № 21/1 | PROTERM | 91,5 | 0,6 | 5 | 13 | 157,0 | 0,6 | 0,2 |
| № 21/2 | PROTERM | 91,4 | 0,7 | 6 | 12 | 156,0 | 0,7 | 0,2 |
| № 21/3 | PROTERM | 91,3 | 1,0 | 8 | 12 | 156,0 | 1,0 | 0,4 |
| № 21/4 | PROTERM | 91,3 | 0,5 | 4 | 10 | 156,0 | 0,5 | 0,3 |
| № 21/5 | PROTERM | 88,6 | 0,6 | 5 | 9 | 161,0 | 0,6 | 0,3 |
| № 21/6 | PROTERM | 87,1 | 0,7 | 6 | 8 | 163,0 | 0,7 | 0,3 |
| № 21/7 | PROTERM | 91,3 | 1,2 | 10 | 6 | 156,0 | 1,2 | 0,3 |
| № 21/8 | PROTERM | 91,1 | 1,2 | 2 | 7 | 157,0 | 1,2 | 0,3 |
| № 22 | Импак-3 | 88,2 | 10,4 | 3 | 21 | 162,0 | 10,4 | 6,1 |
| № 24 | ВК-21 | 90,2 | 3,72 | 2 | 13 | 158,0 | 3,72 | 0,9 |
| ВОС | Зиосаб | 91,7 | 3,2 | 2 | 8 | 156,0 | 3,2 | 0,3 |
| КОС | Зиосаб | 91,7 | 3,2 | 2 | 8 | 156,0 | 3,2 | 0,4 |
| Итого |  | 90,1 | 284,24 | 158 |  |  | 284,24 | 111,78 |

Общая протяженность тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» составляет 110,8 км в двухтрубном исполнении (табл. 2). Сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном подземном исполнении (2 трубы на отопление и 2 на горячее водоснабжение).

Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей - подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах, средняя глубина прокладки сетей 1,5 м. Прокладка трубопровода теплотрассы производится в гидрофобной изоляции, каналы для укладки трубопроводов выполнены из монолитного бетона и железобетона. В основном, теплотрасса проходит в застроенной части города с разветвленной сетью существующих подземных коммуникаций, в непосредственной близости от жилых и производственных зданий.

Состояние сетей неудовлетворительное. Тепловые сети находятся в воде по причине близкого залегания грунтовых вод и имеют большие тепловые потери, даже на незначительных участках тепловых сетей.

Таблица 2

Протяженность тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз», м

| dнаруж трубопроводов на участке | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 3 | Котельная № 4 | Котельная № 6 | Котельная № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 |  |  |  |  |  | 310 |
| 325 |  |  | 1 143 |  |  | 243 |
| 273 | 96 |  | 1 143 | 32 | 233 | 71 |
| 219 |  | 651 | 1 406 | 623 | 302 | 1 190 |
| 159 | 444 | 354 | 1 013 | 842 | 600 | 1 009 |
| 108 | 305 | 962 | 1 172 | 587 | 750 | 1 454 |
| 89 | 76 | 359 | 2 094 | 636 | 852 | 868 |
| 76 |  |  | 717 |  | 257 | 381 |
| 57 | 583 | 129 | 1 942 | 495 | 564 | 567 |
| 32 |  |  | 221 |  | 148 |  |
| Итого | 1 504 | 2 455 | 10 851 | 3 215 | 3 706 | 6 093 |
| dнаруж трубопроводов на участке | Котельная № 8 | Котельная № 9 | Котельная № 10 | Котельная № 11 | Котельная № 12 | Котельная № 14 |
| 426 | 460 |  |  |  |  |  |
| 325 | 285 | 82 |  |  |  | 410 |
| 273 | 114 | 388 | 1 134 | 433 |  | 524 |
| 219 | 1 684 | 416 | 30 | 502 | 232 | 907 |
| 159 | 1 488 | 1 087 | 1 487 | 1 008 | 177 | 838 |
| dнаруж трубопроводов на участке | Котельная № 8 | Котельная № 9 | Котельная № 10 | Котельная № 11 | Котельная № 12 | Котельная № 14 |
| 108 | 2 133 | 2 713 | 4 246 | 1 124 | 405 | 1 500 |
| 89 | 1 585 | 4 506 | 2 999 | 1 273 | 123 | 922 |
| 76 | 445 | 373 | 1 631 | 510 | 182 | 519 |
| 57 | 768 | 2 954 | 3 102 | 769 | 182 |  |
| 38 |  | 62 |  |  |  |  |
| 32 |  | 96 |  | 262 |  |  |
| Итого | 5 620 | 2 481 | 3 005 | 6 397 | 3 928 | 5 620 |
| dнаруж трубопроводов на участке | Котельная № 15 | Котельная № 16 | Котельная № 17 | Котельная № 18 | Котельная № 19 | Котельная № 18 |
| 325 |  |  | 617 | 104 |  | 1 105 |
| 273 | 298 |  | 652 | 554 | 20 |  |
| 219 | 456 | 790 | 977 | 112 | 24 | 792 |
| 159 | 227 | 161 | 960 | 933 | 60 | 3 518 |
| 133 |  |  |  |  |  | 264 |
| 108 | 284 | 942 | 1 592 | 1 388 | 90 | 2 796 |
| 89 | 608 | 591 | 969 | 134 | 46 | 2 274 |
| 76 | 195 | 126 | 630 | 212 |  | 924 |
| 57 | 228 | 360 |  | 491 |  | 811 |
| 45 | 185 | 35 |  |  |  | 297 |
| Итого | 2 481 | 3 005 | 6 397 | 3 928 | 240 | 12 781 |
| dнаруж трубопроводов на участке | Котельная № 22 | Котельная № 23 | Котельная № 24 | Всего |
| 426 |  |  |  | 770 |
| 325 |  |  |  | 3 989 |
| 273 |  |  |  | 5 692 |
| 219 | 379 | 279 | 31 | 11 783 |
| 159 | 690 | 159 | 54 | 17 109 |
| 133 |  |  |  | 264 |
| 108 | 673 | 228 | 105 | 25 449 |
| 89 | 324 |  | 23 | 21 262 |
| 76 | 382 |  | 82 | 7 566 |
| 57 | 382 |  | 82 | 14 409 |
| 45 |  |  |  | 517 |
| 38 |  |  |  | 62 |
| 32 |  |  |  | 727 |
| Итого | 2 830 | 666 | 377 | 109 599 |

Система водоснабжения

- Артезианские скважины – 29 шт.

- Очистные сооружения:

- ВОС-1 Q=15000 м3/сут.

- ВОС-2 Q= 600 м3/сут.

- Насосные станции:

- II-го подъема – 1 шт.

- III-го подъема – 4 шт.

- Износ основных фондов по водоподготовке составляет – 70%

- Протяженность водопроводных сетей – 260,2 км

В г. Югорске существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

- подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Технологическое оборудование системы водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Перечень оборудования приведен в табл. 3.

Таблица 3

Сведения о составе и  работе оборудования системы водоснабжения

| № п/п | Наименование, тип оборудования и характеристики | Кол-во | Произв. оборудование | Напор НС оборудования | Установленная мощность, кВт/час | Год. фонд раб. врем., час | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | производи-тельность | ед. изм. | напор |  |  |  |
| ВОС-1 |
| 1 | Подъем |
| 1.1 | ЭЦВ 8-25-100 | 12 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 100 | 11 | 24 | удов. |
| 1.2 | ЭЦВ 6-16-140 | 3 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 140 | 11 | 24 | удов. |
| 1.3 | ЭЦВ 6-16-140 | 11 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 140 | 11 | 24 | удов. |
| 2 | Очистка |
| 2.1 | Allweiler тип MI 150-315/01 | 3 | м3/час | 500 | м.в.ст. | 28 | 46,9 | 24 | удов. |
| 2.2 | К 100-65-200 | 3 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 50 | 30 | 24 | удов. |
| 2.3 | Х 64-50-125 | 2 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 20 | 4 | 0.5 | удов. |
| 2.4 | Электро-привод запорной арматуры НВ-40 | 23 | - | - | - | - | 3.2 | 0.5 | удов. |
| 2.5 | Электролизная установка ЭН-25 | 2 | м3/сут | 1 | - | - | 12 | 14 | удов. |
| 2.6 | ВЦ-4-70-2.5 | 2 | м3/час | 0.37-0.92 | Па | 215-145 | 0.18 | 24 | удов. |
| 2.7 | ВЦ-4-70-3.2 | 2 | м3/час | 0.8-2.0 | Па | 365-230 | 0.37 | 24 | удов. |
| 2.8 | ВЦ-4-70-6.3 | 1 | м3/час | 4.0-10.0 | Па | 610-420 | 2.2 | 24 | удов. |
| 3 | Транспортировка |
| 3.1 | Allweiler тип MА К-200-500/2 | 2 | м3/час | 500 | м.в.ст. | 60 | 132 | 24 | удов. |
| 4 | Резервуары |
| 4.1 | РЧВ | 8 | м3 | 1000 | м | 8 | - | 24 | удов. |
| ВОС-Югорск-2 |
| 5 | Подъем |
| 5.1 | ЭЦВ 6-16-140 | 3 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 140 | 11 | 24 | удов. |
| 6 | Очистка |
| 6.1 | К 80-65-160 | 2 | м3/час | 50 | м.в.ст. | 32 | 7.5 | 24 | удов. |
| 6.2 | К 65-50-160 | 1 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 32 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 6.3 | Бактерицидная установка ОВ50 | 2 | м3/час | 50 | - | - | 5 | 24 | удов. |
| 6.4 | ВВН 2 -0.75 | 2 | м3/мин | 0.75 | - | - | 3 | 24 | удов. |
| 7 | Транспортировка |
| 7.1 | К 100-65-200 | 2 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 50 | 30 | 12 | удов. |
| 7.2 | К 80-50-200 | 1 | м3/час | 50 | м.в.ст. | 50 | 15 | 12 | удов. |
| 8 | Резервуары |
| 8.1 | РЧВ | 1 | м3 | 250 | м | 6 | - | 24 | удов. |

Таблица 4

Результаты химических анализов воды в скважинах за II квартал 2014 г.

| № п/п | Место отбора, № скв. | Запах, балл | Вкус, балл | Темпе-ратура, ˚С | Цвет-ность, град. | Сухой остат., мг/дм3 | Жест-кость, ˚Ж | pH, ед. | Fe, мг/дм3 | NH4, мг/дм3 | NO3, мг/дм3 | NO2, мг/дм3 | Mn, мг/дм3 | Cu, мг/дм3 | Cl, мг/дм3 | SO4, мг/дм3 | PO4, мг/дм3 | Окисля-емость, мгО2/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14,8 | 38,9 | 82 | 0,9 | 6,9 | 3,48 | 0,9 | 2,9 | 0,003 | 0,40 | 0,12 | 0,7 | 11,3 | 1,32 | 1,12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 10,8 | 54,3 | 76 | 1,0 | 7,1 | 5,02 | 1,70 | 2,2 | 0,015 | 0,43 | 0,39 | 0,6 | 21,7 | 1,06 | 1,36 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 11,7 | 30,8 | 53 | 0,9 | 6,9 | 3,39 | 0,80 | 2,8 | 0,004 | 0,39 | 0,12 | 0,7 | 11,9 | 1,28 | 1,12 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 9,2 | 24 | 107 | 0,6 | 6,9 | 3,70 | 1,27 | 2,3 | 0,002 | 0,40 | 0,08 | 0,5 | 8,9 | 0,06 | 4,27 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 10,9 | 28,5 | 74 | 0,7 | 6,7 | 5,67 | 0,99 | 3,3 | 0,005 | 0,40 | 0,06 | 0,8 | 12,4 | 0,79 | 3,37 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 9,2 | 26,9 | 87 | 1,1 | 6,9 | 5,57 | 1,28 | 3,3 | 0,006 | 0,56 | 0,11 | 0,5 | 14,5 | 0,08 | 2,78 |
| 7 | 6 «а» | 3 | 3 | 11,1 | 26,7 | 102 | 0,8 | 6,7 | 6,68 | 1,44 | 3,7 | 0,009 | 0,38 | 0,04 | 0,6 | 16,5 | 0,69 | 3,39 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 10,7 | 30,1 | 106 | 1,1 | 6,7 | 1,84 | 1,06 | 3,0 | 0,002 | 0,81 | 0,23 | 0,7 | 10,5 | 0,75 | 1,87 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 10,3 | 16,2 | 96 | 1,2 | 6,9 | 3,35 | 1,16 | 3,0 | 0,004 | 0,65 | 0,07 | 0,5 | 9,3 | 0,10 | 2,29 |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 12,3 | 46,5 | 68 | 1,3 | 6,7 | 5,11 | 2,23 | 0,5 | 0,006 | 0,82 | 0,23 | 0,7 | 19,9 | 1,62 | 1,76 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 12,6 | 26,9 | 93 | 1,2 | 6,8 | 2,34 | 1,9 | 0,5 | 0,004 | 0,63 | 0,19 | 0,6 | 11,9 | 0,91 | 0,65 |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 12,3 | 36,3 | 114 | 1,7 | 6,8 | 7,32 | 1,44 | 4,9 | 0,004 | 0,51 | 0,16 | 0,5 | 24,7 | 1,34 | 3,64 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 12,9 | 38,1 | 134 | 2,0 | 6,8 | 10,91 | 1,61 | 3,4 | 0,003 | 0,65 | 0,15 | <0,5 | 22,9 | 0,96 | 4,20 |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 12,8 | 20,0 | 86 | 1,0 | 6,7 | 3,61 | 1,03 | 0,5 | 0,002 | 0,33 | 0,037 | <0,5 | 13,5 | 0,11 | 2,09 |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 10,8 | 30,1 | 110 | 1,2 | 6,6 | 6,22 | 1,44 | 3,7 | 0,002 | 0,34 | 0,11 | 0,8 | 43,9 | 1,02 | 4,45 |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 8,1 | 27,9 | 85 | 1,1 | 6,8 | 4,22 | 1,49 | 2,6 | 0,002 | 0,30 | 0,13 | 0,7 | 12,3 | 1,20 | 3,21 |
| 17 | 15 «а» | 3 | 3 | 8,2 | 24,2 | 74 | 1,0 | 6,8 | 3,70 | 1,32 | 5,3 | 0,002 | 0,28 | 0,09 | 0,6 | 11,5 | 1,58 | 3,04 |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10,0 | 21,9 | 114 | 1,1 | 6,8 | 6,18 | 1,66 | 5,4 | 0,002 | 0,24 | 0,09 | <0,5 | 11,7 | 1,78 | 3,12 |
| 19 | 16 «а» | 3 | 3 | 10,7 | 43,3 | 113 | 1,2 | 6,6 | 4,40 | 1,1 | 4,7 | 0,002 | 0,26 | 0,11 | 1,1 | 11,5 | 1,77 | 3,10 |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 12,5 | 41,1 | 107 | 1,2 | 6,8 | 3,50 | 0,8 | 4,5 | 0,005 | 0,24 | 0,07 | 1,0 | 10,5 | 2,63 | 3,70 |
| 21 | 18 | 3 | 3 | 12,7 | 36,4 | 96 | 1,5 | 6,8 | 4,80 | 1,0 | 4,1 | 0,005 | 0,36 | 0,07 | 1,1 | 11,8 | 1,64 | 3,21 |
| 22 | 19 | 3 | 3 | 13,5 | 43,8 | 66 | 1,1 | 6,7 | 4,7 | 0,9 | 2,4 | 0,003 | 0,40 | 0,10 | 0,6 | 16,1 | 1,28 | 2,72 |
| 23 | 20 | 3 | 3 | 11,6 | 48,2 | 78 | 1,1 | 6,9 | 5,15 | 1,1 | 3,2 | 0,011 | 0,47 | 0,12 | 0,8 | 15,6 | 1,68 | 2,96 |
| 24 | 21 | Ремонт |
| 25 | 22 | 3 | 3 | 11,7 | 39,6 | 83 | 1,5 | 6,8 | 6,41 | 1,1 | 0,5 | 0,003 | 0,62 | 0,16 | 0,6 | 19,3 | 1,37 | 2,98 |
| 26 | 5 «а» | 3 | 3 | 9,8 | 25,7 | 97 | 0,8 | 6,7 | 5,14 | 1,06 | 2,7 | 0,005 | 0,34 | 0,02 | 0,7 | 12,8 | 0,56 | 2,15 |

Артезианские скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-16-140, приборами учета «Взлет» ЭР510, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Первый пояс зоны санитарной охраны выдержан. На водозаборе находятся 12 наблюдательных скважин. Результаты замеров дебета скважин, проведенных 12.04.2014 г., согласно регламенту по мониторингу подземных вод, приведены в табл. 5. Суммарный дебет скважин составляет 542,6 м3/ч.

Таблица 5

Результаты замеров дебета скважин, проведенных 12.04.2014 г.

| № скв | Дата бурения | Насос ЭЦВ | Дебет, м3/ч | Уровень Стат./Динам. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.10.99 | 6-16-140 | 14 | 21,10/27,5 |
| 2 | 21.05.89 | 6-16-110 | 9 | 23,8/32,6 |
| 3 | 17.04.00 | 8-25-100 | 30 | 23,6/31 |
| 4 | 30.01.01 | 6-16-110 | 24 | 21,8/28,3 |
| 5 | 03.12.99 | 6-16-110 | 24 | 24,2/39,6 |
| 5 А | 30.06.09 | 6-16-110 | 24 | 24,5/31 |
| 6 | 14.04.89 | 6-16-110 | 24 | 19,8/27 |
| 6 А | 20.04.01 | 6-16-110 | 37 | 24/30,5 |
| 7 | 24.04.89 | 6-16-110 | 19 | 22/26,4 |
| 8 | 28.04.89 | 6-16-110 | 19 | 22,5/42,1 |
| 9 | 09.07.89 | 6-16-110 |  | 22,8/31,8 |
| 10 | 24.04.89 | 6-16-110 | 21 |  |
| 11 | 23.05.89 | 6-16-110 | 22 | 23,2/29,3 |
| 12 | 04.10.99 | 6-16-110 | 21 | 21,3/29,6 |
| 13 | 27.01.90 | 6-10-110 | 17 |  |
| 14 | 10.01.90 | 6-16-110 | 25 | 16,5/24,7 |
| 15 | 30.11.00 | 6-16-110 | 22 | 20/37 |
| 15 А | 22.06.00 | 8-25-100 | 30 | 19,1 |
| 16 | 29.06.89 | 6-16-110 | 24 | 20,10/28,8 |
| 16 А | 26.06.00 | 6-16110 | 22 | 19,5/31,6 |
| 17 | 20.06.89 | 6-16-110 | 35 | 19,5/25,6 |
| 18 | 20.07.89 | 6-16-140 |  | 21,7/26 |
| 19 | 15.08.96 | 8-25-100 | 29 | 21,2/25,5 |
| 20 | 28.07.97 | 6-16-110 | 26,6 | 21,7/29,2 |
| 22 | 11.07.97 | 6-16-110 | 24 | 19/28,4 |

Источником водоснабжения г. Югорска является подземная вода с температурой +3,5°С, гидрокарбонатного класса с невысокой общей минерализацией – от 81 до 167 мг/л. Щелочность и жесткость воды низкие и составляют соответственно 1,05 мг-экв/л и 0,8 мг-экв/л. Концентрация биогенных компонентов (нитриты, нитраты, аммоний, фосфаты) не превышают предельных значений, нормированы СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Концентрация железа в  34 раза выше предельно допустимой (≤0,3 мг/л). Концентрация марганца превышает предельно допустимую концентрацию в 5 раз (ПДК 0,1мг/л). Перманганатная окисляемость, интегрально характеризующая уровень загрязнения воды Red-формами минерального и органического происхождения, сравнительно невелика - до 5,82 мгО2/л, что практически на уровне нормы ≤5,0 мгО2/л.

По органолептическим показателям (мутность, запах) фактические показатели превышают нормированные значения СанПиН соответственно в 1,3 и 2,5 раза. Что касается цветности, то ее значение до 63 град. стандартной шкалы завышено, не коррелируется с величиной окисляемости - 4,8 мгО2/л и, очевидно, обуславливается определением в пробе воды с гидролизованным и частично окисленным железом.

Химические анализы воды проводятся аккредитованной производственной лабораторией МУП «Югорскэнергогаз» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №006668, срок действия аттестата до 03 августа 2016 г.).

В табл. 4 приведены показатели химического состава воды в скважинах.

По результатам химических анализов можно сделать вывод о том, что подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  по следующим показателям:

- мутность;

- запах;

- железо;

- марганец.

Фильтровальная станция водоочистных сооружений г. Югорска предназначена для подготовки и бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой. Суммарная производительность водозабора фиксируется ежесуточно водомерным счетчиком на общем водоводе. Основными функциями фильтровальной станции являются:

- удаление из воды содержащихся в ней взвешенных веществ (нерастворимых примесей), что обуславливает снижение ее мутности – процесс осветления;

- удаление железа – обезжелезивание;

- удаление газов – дегазация;

- уничтожение содержащихся в воде бактерий, в т.ч. болезнетворных – обеззараживание воды.

Исходная вода от водозабора подается в камеру гашения,  куда также подается воздух от воздуходувки ВВН-0,75. В камере гашения происходит удаление растворенных газов (сероводород, метан, углекислота). Далее вода поступает через воронку высотой 0,6 м над уровнем воды в фильтры. За счет высоты излива вода обогащается кислородом, необходимым для успешного осуществления процесса обезжелезивания. Обезжелезивание воды происходит в толще загрузки фильтров. При этом полный и стабильный эффект достигается после образования на поверхности воды зерен из соединений железа. Необходимым условием образования и действия пленки является наличие в воде кислорода. При полном отсутствии в воде кислорода процесс окисления прекращается. В процессе насыщения воды кислородом воздуха происходит окисление 2-х валентного железа в 3-х валентное и образуется хлопьевидный осадок гидроокиси железа в результате гидролиза.

Пройдя фильтрующую загрузку фильтра, вода направляется в резервуары чистой воды. Перед резервуаром чистой воды подается обеззараживающий реагент. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия, получаемый путем электролиза поваренной соли. По данным химических анализов, проведенных производственной лабораторией МУП «Югорскэнергогаз» концентрация остаточного хлора в воде не превышает нормативного значения и составляет 0,3-0,5 мг/л.

Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях г. Югорска за апрель 2014 г. приведены в табл. 6.

Таблица 6

Результаты химических анализов  питьевой воды за апрель 2014 г.

| № п/п | Определяемые ингредиенты | Подача в город | ПДК для питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | 10,1 | - |
| 2 | Запах, балл | 0 | 2 |
| 3 | Цветность, град | 19,6 | 20 |
| 4 | Мутность, мг/ дм3 | 0,5 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель, рН | 6,6 | 6-9 |
| 6 | Железо (общее), мг/дм3 | 0,26 | 0,3 |
| 8 | Жесткость, мг/дм3 | 1,0 | До 7 |
| 10 | Аммиак и ионы аммония мг/ дм3 | <0,1 | 2 |
| 11 | Нитраты, мг/ дм3 | <0,5 | 45 |
| 12 | Нитриты | <0,002 | 3 |
| 13 | Хлориды, мг/ дм3 | <0,5 | 350 |
| 14 | Сульфаты, мг/ дм3 | 2,0 | 500 |
| 15 | Марганец, мг/ дм3 | 0,20 | 0,1 |
| 16 | Медь, мг/ дм3 | 0,03 | 1 |
| 17 | Ортофосфаты, мг/ дм3 | 0,16 | 3,5 |
| 18 | Сухой остаток, мг/ дм3 | 70 | 1000 |
| 19 | Окисляемость, мгО2/л | 1,38 | 5 |
| 20 | Вкус, балл | 0 | 3 |
| 21 | Остаточный хлор, мг/ дм3 | 0,3 | 0,3-0,5 |

По результатам химических анализов можно сделать вывод, что питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям, кроме концентрации марганца.

Сети водоснабжения

МУП «Югорскэнергогаз» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения г. Югорска, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения города. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от очистных сооружений насосными станциями II –III-го подъема до потребителя.

Протяженность сетей водоснабжения, числящихся на балансе МУП «Югорскэнергогаз», составляет 260,2 км. Насосная станция II-го подъема предназначена для подачи очищенной подземной воды  в водопроводную сеть города. Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через насосные станции третьего подъема (4 шт.).

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 73%. Уровень потерь воды при транспортировке потребителям составляет 12%.

Насосное оборудование не соответствует современным требованиям по надежности и энергоэффективности. Установка частотно-регулируемых приводов позволит снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды.

Система водоотведения и очистки сточных вод

- Протяженность самотечных канализационных сетей – 207,8 км

- Протяженность напорных коллекторов – 51,7 км

- Канализационные насосные станции – 25 шт.

- Очистные сооружения:

- КОС-1 - Q = 1400 м3/сут.;

- КОС-2 - Q = 7000 м3/сут.;

- КОС-3 - Q = 500 м3/сут.

Технологическое оборудование системы водоотведения находится в удовлетворительном состоянии. Перечень оборудования приведен в табл. 8.

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения.

В настоящее время в паводковые периоды, за счет попадания в канализационные коллекторы ливневых стоков, на очистку поступает 10,1 тыс. м3 в сутки. Характеристика канализационно-очистных сооружений МУП «Югорскэнергогаз» приведена в таб. 7.

Таблица 7

Характеристика канализационно-очистных сооружений МУП «Югорскэнергогаз»

| № | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3 /сут. | Счетчики по расходу сточной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС-1 | 1400 | 2600 | «ЭХО-Р-02» |
| КОС-2 | 7000 | 7200 | ELKORA C-30 - 2шт. |
| КОС-3 | 500 . | 300 _ | «Взлет ЭР» |

Канализационно-очистные сооружения №1 и №2 (КОС-1) предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Технологическая схема КОС-1 предусматривает (рис. 1):

- Механическая очистка (очистка крупно дисперсных примесей).

- Биологическая очистка (окисление органики при помощи биоценоза активного ила аэротенков).

- Доочистка (фильтрация на крупнозернистых фильтрах).

- Обеззараживание (гипохлоритом натрия).

- Обработка осадка сточных вод.

- Технологический режим работы КОС-1 контролирует инженер-технолог.

Сточные воды поступают на КОС-1 и последовательно проходят все стадии очистки. Стоки подаются на сооружения от 11 КНС  по трем трубопроводам Ду 159 и двум трубопроводам ДУ-325 в приемную камеру гаситель напора, далее через распределительную чашу по открытым лоткам поступают на песколовки для задержания песка и других минеральных примесей. Выпавший осадок откачивается из песколовки при помощи эрлифта и удаляется на песковую площадку по пескопроводу.

Предварительно очищенная вода по трубам Ду 150 подается в аэротенк, где происходит окисление и минерализация органических загрязнений  биоценозом активного ила. Далее вода поступает для отделения активного ила во вторичный отстойник через центральную вертикальную трубу с раструбом в нижней части. Осветленная вода через водослив на периферии отстойника переливается в сборный лоток и отводится по трубопроводу очищенной воды в контактный резервуар, перед которым подается гипохлорит натрия.

В периоды максимального объема водоотведения контактный резервуар не вмещает весь объем воды и ее избыток через перелив отводится на резервную иловую площадку, используемую в качестве биологического пруда. После наполнения пруда вода из него откачивается насосом в отводной коллектор Ду 400.

Выпавший в конусной части отстойника активный ил эрлифтом перекачивается в аэротенк (возвратный ил), а избыточная часть ила удалятся по трубопроводу с задвижкой в минерализатор. В минерализаторе осадок подвергается аэрированию, в процессе которого происходит окисление органического вещества активного ила микроорганизмами – аэробами, и минерализованный осадок уплотняется в илоуплотнителе, откуда выгружается на иловую площадку по илопроводу. Илоуплотнитель оборудован эрлифтом для подачи ила в минерализатор. Дренажные воды с песковой и иловой карт подаются в камеру гашения. Сброс очищенной сточной воды КОС-1 осуществляется в болото, затем в ручей «Безымянный» до впадения его в реку Эсс (общая протяженность от точки сброса составляет 8 км).

Контроль очищенных сточных вод ведется аттестованной ведомственной химической лабораторией (свидетельство №1031 от 22.08.05 г.).  Фактическая производительность КОС-1 превышает проектную в 2 раза. Необходима реконструкция с установкой нового оборудования и увеличением производительности. В качестве альтернативного варианта возможно строительство сетей канализации с переводом стоков на КОС-2.

Таблица 8

Сведения о составе и работе оборудования системы водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование, тип оборудования и характеристики | Кол-во, ед. | Производительность оборудования | Напор НС оборудования | Установ. мощность, кВт | Год. фонд раб. врем., час | Состояние оборудо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | произв-ть | ед. изм. | напор |  |  |  |
| КОС-7000 |
| 1 | Очистка |
| 1.1 | Решетки с механическим удалением отбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Песколовка тангенцальная | 6 | мм | 1500 | - | - | - | 24 | удов. |
| 1.3 | Аэротенк вытеснитель | 3 | м3 | 2800 | - | - | - | 24 | удов. |
| 1.4 | Отстойник вторичный | 3 | м3 | 450 | - | - | - | 24 | удов. |
| 1.5 | Фильтр с крупнозернистой загрузкой | 2 | м2 | 12 | - | - | - | 24 | удов. |
| 1.6 | Фильтр с плавающей загрузкой | 2 | м2 | 12 | - | - | - | 24 | удов. |
| 2 | Блочная КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СМ-150-125-315/4 | 4 | м3 | 200 | м | 32 | 37 | 24 | удов. |
| 2.2 | СМ-150-125-315/4 | 4 | м3 | 200 | м | 32 | 45 | 24 | удов. |
| 2.3 | ГНОМ 10/10 | 2 | м3 | 10 | м | 10 | 1,1 | 24 | удов. |
| 3 | Резервуар |
| 3.1 | Резервуар промывной воды | 2 | м3 | 50 | - | - | - | 0.5 | удов. |
| 3.2 | Контактный резервуар | 3 | м3 | 250 | - | - | - | 0.5 | удов. |
| 4 | Обработка осадка |
| 41 | Центрифуга ОШГ -325-06 | 3 | м3/час | 8 | - | - | 15 | - | не работает |
| 4.2 | Иловая площадка | 4 | м2 | 882 | - | - | - | 24 | удов. |
| 4.3 | Песковая площадка | 2 | м2 | 882 | - | - | - | 24 | удов. |
| 5 | Обеззараживание |
| 5.1 | Электролизер ЭН-25 | 2 | м3/сут | 1 | - | - | 12 | 14 | удов. |
| 6 | Компрессоры, воздуходувки |
| 6.1 | Воздуходувка ТВ -80-1.8 | 2 | м3/мин | 6000 | мбар | 800 | 200 | резерв | удов. |
| 6.2 | Компрессор DT 110/801 | 2 | м3/час | 6107 | мбар | 800 | 200 | 24 | удов. |
| 7 | Насосы |
| 7.1 | Насос-дозатор НД 2,5-100/63К14А | 1 | - | - | - | - | 1.1 | 24 | удов. |
| 7.2 | К-125-360 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 46 | 22 | 16 | удов. |
| 7.3 | К-125 -372 | 1 | м3/час | 125 | м.в.ст. | 49 | 37 | 1.2 | удов. |
| 7.4 | К 65-50-125д-С | 1 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 32 | 5.5 | 0.3 | удов. |
| КОС-1400 |
| 8 | Очистка |
| 8.1 | Камера гашения | 1 |  |  |  |  |  |  | удов. |
| 8.2 | Песколовка тангенцальная | 2 | мм | 1500 | - | - | - | 24 | удов. |
| 8.3 | Аэротенк вытеснитель | 3 | м3 | 294 | - | - | - | 24 | удов. |
| 8.4 | Отстойник вторичный | 3 | м3 | 136 | - | - | - | 24 | удов. |
| 8.5 | Аэробный стабилизатор | 2 | м3 | 226 | - | - | - | 24 | удов. |
| 8.6 | Илоуплотнитель | 1 | м3/сут | 21 | - | - | - | 24 | удов. |
| 9 | Резервуар |
| 9.1 | Контактный резервуар | 1 | м3 | 50 | - | - | - | 0.5 | удов. |
| 10 | Обработка осадка |
| 10.1 | Иловая площадка | 2 | м2 | 882 | - | - | - | 24 | удов. |
| 10.2 | Песковая площадка | 1 | м2 | 882 | - | - | - | 24 | удов. |
| 11 | Обеззараживание |
| 11.1 | Электролизер ЭН-25 | 2 | м3/сут | 1 | - | - | 12 | 14 | удов. |
| 12 | Насосы |
| 12.1 | К 65-50-125д-С | 1 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 32 | 5.5 | 0.3 | удов. |
| 12.2 | НЦС75-100 | 1 | м3/час | 75 | м.в.ст. | 100 | 5.5 | 12 | удов. |
| 12.3 | СД-80/18 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 18 | 11 | 1 | удов. |
| 12.4 | СМ 150-125-315/4 | 8 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 3 | удов. |
| 12.5 | Х65-50-125Д | 1 | м3/час | 25 | м.в.ст. | 20 | 5.5 | 12 | удов. |
| 12.6 | НЖН-300 | 1 | м3/час | 280 | м.в.ст. | 20 | 22 | 6 | удов. |
| 12.7 | НЦС-60-50 | 1 | м3/час | 60 | м.в.ст. | 50 | 5.5 | 2 | удов. |
| 12.8 | СМ100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1 | удов. |
| 13 | Компрессоры, воздуходувки |
| 13.1 | Воздуходувка ВВН1-12 | 5 | м3/мин | 12.2 | кПа | 40 | 30 | 24 | удов. |
| 13.2 | Вентиляция ВЦ-14-46-2 | 2 | т.м3/час | 2.15-3.75 | Па | 1270-1300 | 2.2 | 24 | удов. |
| 13.3 | Вентиляция ВЦ-14-46-2 | 3 | т.м3/час | 0.95-1.65 | Па | 975-1190 | 1.1 | 24 | удов. |
| 13.4 | Вентиляция ВЦ-14-46-2 | 1 | т.м3/час | 2.55-3.44 | Па | 1900-2000 | 3 | 8 | удов. |
| Перекачивающие насосные станции |
| 14 | КНС №1 |
| 14.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 4 | удов. |
| 14.2 | Насос СМ 100-65-200/4 | 1 | м3/час | 50 | м.в.ст. | 12 | 18 | 4 | удов. |
| 14.3 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 15 | КНС №2 |
| 15.1 | Насос СМ-150-125-315/4 | 3 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 |  | удов. |
| 15.2 | ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 16 | КНС №3 |
| 16.1 | Насос ИРТЫШ ПФ2.125/400.370-45/4 | 2 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 40 | 45 | 6 | удов. |
| 16.3 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 17 | КНС №4 |
| 17.1 | Насос 150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 4 | удов. |
| 17.2 | Насос СМ-125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 3 | удов. |
| 17.3 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 18 | КНС №5 |
| 18.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 4 | удов. |
| 18.2 | Насос СМ 100-65-200/4 | 1 | м3/час | 50 | м.в.ст. | 12 | 18 | 3 | удов. |
| 18.3 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 19 | КНС №6 |
| 19.1 | Насос АС 125/100-400 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 4 | удов. |
| 19.2 | Насос СМ 150-125-315/4 | 2 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 3 | удов. |
| 19.3 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 20 | КНС №7 |
| 20.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 2 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 2 | удов. |
| 20.2 | Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 21 | КНС №8 |
| 21.1 | Насос 50 Ш 30А | 3 | м3/час | 150 | м.в.ст. |  | 18.5 | 2 | удов. |
| 21.2 | Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 21.3 | Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | м3/час |  | м.в.ст. |  | 3 | 24 | удов. |
| 22 | КНС №9 |
| 22.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 2 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 3 | удов. |
| 22.2 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 23 | КНС №10 |
| 23.1 | Насос АС 125/100-400 | 3 | м3/час | 100 | м.в.ст. |  | 30 | 1.1 | удов. |
| 23.2 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 23.3 | Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 | Па | 1900-2000 | 3 | 24 | удов. |
| 24 | КНС №11 |
| 24.1 | Насос СЖ-100/40 | 3 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 30 | 1.2 | удов. |
| 24.2 | Насос ВК 2/26 | 1 | м3/час | 7.2 | м.в.ст. | 26 | 5.5 | 0.5 | удов. |
| 24.3 | Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 | Па | 1900-2000 | 3 | 24 | удов. |
| 25 | КНС №12 |
| 25.1 | Насос СМ 150-125-315/4 | 2 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 55 | 1 | удов. |
|  | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 1 | удов. |
| 25.2 | Насос ГНОМ 16/16 | 2 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 25.3 | Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 | Па | 1900-2000 | 3 | 24 | удов. |
| 26 | КНС №13 |
| 26.1 | Насос СМ-150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 3 | удов. |
| 26.2 | Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 2 | удов. |
| 27 | КНС №14 |
| 27.1 | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 3 | удов. |
| 28.2 | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 37 | 3 | удов. |
| 28 | КНС №15 |
| 28.1 | Насос СМ 100-65-200/4 | 1 | м3/час | 50 | м.в.ст. | 32 | 18.5 | 1.3 | удов. |
| 28.2 | Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1.3 | удов. |
| 29 | КНС №16 |
| 29.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 3 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1 | удов. |
| 29.2 | Насос ГНОМ 16/16 | 2 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 30 | КНС №17 |
| 30.1 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1.5 | удов. |
| 30.2 | Насос СМ 125-80-315/4 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1.5 | удов. |
| 31 | КНС №18 |
| 31.1 | Насос СМ 125-80-315/4 | 3 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 22 | 1 | удов. |
| 32 | КНС №19 |
| 32.1 | Насос СДВ 80/18 | 1 | м3/час | 80 | м.в.ст. | 18 | 11 | 2 | удов. |
| 32.2 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 30 | 1.2 | удов. |
| 33 | КНС №20 |
| 33.1 | Насос СД 250/22,5 | 1 | м3/час | 250 | м.в.ст. | 16 | 22 | 2 | удов. |
| 33.2 | Насос СД 250/22,5 | 1 | м3/час | 250 | м.в.ст. | 22.5 | 37 | 2 | удов. |
| 33.3 | Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 34 | КНС №22 |
| 34.1 | Насос СМ 150-125-315/4 | 3 | м3/час | 200 | м.в.ст. | 32 | 22 | 0.4 | удов. |
| 34.2 | Насос ВК 4/28 | 2 | м3/час | 14.4 | м.в.ст. | 28 | 7.5 | 0.4 | удов. |
| 35 | КНС №23 |
| 35.1 | Насос СМ 100-65-200/2 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 32 | 18.5 | 0.3 | удов. |
| 35.2 | Насос СД 100/40 | 1 | м3/час | 100 | м.в.ст. | 28 | 18.5 | 0.3 | удов. |
| 37. | КНС №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | GRUNDFOS | 2 | л/с | 44 | м.в.ст. | 57.7 | 24 | 1.2 | удов. |
| 38 | ОГ КНС |
| 38.1 | Насос СД 450/22,5 | 3 | м3/час | 450 | м.в.ст. | 18.5 | 55 | 5 | удов. |
| 38.2 | Насос ГНОМ 16/16 | 1 | м3/час | 16 | м.в.ст. | 16 | 4 | 0.5 | удов. |
| 38.3 | Вентиляция ВЦ-75-6,3 | 2 | т.м3/час | 2.55-3.44 | Па | 1900-2000 | 3 | 24 | удов. |

Канализационно-очистные сооружения № 2 в блочно-комплектном исполнении предназначены для полной биологической очистки и обеззараживания бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Технологическая схема КОС-2 предусматривает (рис. 2):

- механическую очистку от песка и механических  примесей на песколовках и от остаточных взвешенных на фильтрах доочистки;

- биологическую очистку в аэротенках с помощью биоценоза активного ила и осветления воды во вторичных отстойниках;

- обеззараживание биологически очищенных и доочищенных на фильтрах сточных вод гипохлоритом натрия, получаемых на электролизерах ЭН-25;

- обезвоживание полученных в результате биологической очистки осадков с помощью блока центрифуг и на иловых площадках, а песка удаляемого из песколовок на песковых площадках.

Стоки подаются на очистные сооружения от ГКНС, расположенной на территории города, в приемную камеру гаситель напора, после чего вода поступает на песколовки, где проходит задержание  тяжелых минеральных примесей, преимущественно, песка. Выпавший в песколовках осадок направляется на песковые площадки. Предварительно очищенная вода подается в аэротенки, где происходит окисление коллоидных и растворенных органических загрязнений, затем вода поступает во вторичные отстойники для разделения воды и активного ила.

Осадки, полученные в результате биологический очистки в виде  активного ила, обезвоживаются на иловых картах.

Осветленная вода поступает из вторичных на фильтры доочистки для дополнительной очистки, после которых подается в контактные резервуары, перед которыми также подается обеззараживающий раствор гипохлорита натрия.

Дренажные воды с песковых площадок, а также грязная промывная вода от промывки фильтров через МКНС поступают в головную часть сооружений.

Сброс очищенной сточной воды КОС-2 осуществляется в болото, затем ручей «Безымянный» до впадения его в реку Ух (общая протяженность от точки сброса составляет 6,6 км).

Сброс очищенной сточной воды КОС-3 осуществляется в болото, затем в р. Эсс.

Рисунок 1. Принципиальная схема КОС-1

1-камера гашения

2-распределительная чаша

3-песколовка танценциальная

4-песковые площади

5-аэротенки

6-вторичный отстойник

7-контактный резервуар

8-минерализатор

9-илоуплотнитель

10-иловая карта №2

11-иловая карта №1

12-хлораторная

Рисунок 2. Принципиальная схема КОС-2

1-Танценциальные песколовки

2-Аэротенки

3-Вторичные отстойники

4-Блок доочистки

5-Контактные резервуары

6-Электролизная

7-Центрифуги

8-Иловые площадки

9-Песковые площадки

10-МКНС

НК-1 напорный трубопровод

К-1 сточная вода

К-2 биологически очищенная вода

К-3 доочищенная сточная вода

К-4 обеззараженная сточная вода

К-5 грязная промывная вода

К-6 избыточный активный ил

К-7 фугат

К-8 дренажная вода

К-9 песковая площадка

Х-хлоропровод

НК-напорный трубопровод собственной канализации

Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику, проводятся анализы на наличие в сточной воде:

- взвешенных веществ;

- БПК-5;

- азота аммонийного;

- нитритов, нитратов;

- хлоридов железа общего;

- фосфатов;

- нефтепродуктов;

- ХПК, СПАВ, сульфатов.

В табл. 9 приведены результаты химического анализа сточных вод сброшенных после очистки на КОС-7000.

Таблица 9

Эффективность работы КОС-7000

| № п/п | Загрязняющее вещество | Фактический сброс загрязняющих веществ | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мг/л | т | Мг/л | т |
| 1 | БПКполн | 7,42 | 5,341 | 11,46 | 7,33 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,089 | 0,064 | 0,3 | 0,191 |
| 3 | Взвешенные вещества | 11,1 | 7,991 | 14,6 | 9,33 |
| 4 | Сухой остаток | 249,667 | 179,728 | 1000 | 639,48 |
| 5 | Аммоний-ион | 3,907 | 2812,304 | 6,12 | 3908 |
| 6 | Нитрат-ион | 28,487 | 20506,787 | 45 | 28765 |
| 7 | Нитрит-ион | 0,247 | 177,569 | 0,39 | 248 |
| 8 | Сульфаты | 17,033 | 12,262 | 500 | 319,81 |
| 9 | Хлориды | 55,33 | 39,833 | 350 | 223,8 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | 1,987 | 1,430 | 2,32 | 1,4675 |
| 11 | Железо | 0,197 | 141,575 | 0,33 | 211 |
| 12 | СПАВ | 0,169 | 121,419 | 0,5 | 317,5 |
| 13 | Марганец | 0,036 | 26,155 | 0,1 | 64,25 |
| 14 | Медь | 0,014 | 9,931 | 0,1 | 64,25 |

Фактический сброс загрязняющих веществ после очистки на КОС-7000 не превышает разрешенный сброс. Концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно-допустимую концентрацию.

В табл. 10 приведены результаты химического анализа сточных вод сброшенных после очистки на КОС-1400.

Таблица 10

Эффективность работы КОС-1400

| № п/п | Загрязняющее вещество | Фактический сброс загрязняющих веществ | Разрешенный сброс загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мг/л | т | Мг/л | т |
| 1 | БПКполн | 9,85 | 1,67 | 12,4 | 1,5875 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,1 | 0,017 | 0,3 | 0,0375 |
| 3 | Взвешенные вещества | 15,33 | 2,6 | 20,170 | 2,57 |
| 4 | Сухой остаток | 220,667 | 37,414 | 1000 | 127,73 |
| 5 | Аммоний-ион | 3,867 | 655,597 | 8,53 | 1090 |
| 6 | Нитрат-ион | 3,557 | 603,036 | 45 | 5743 |
| 7 | Нитрит-ион | 0,26 | 44,083 | 0,3 | 37,5 |
| 8 | Сульфаты | 18,23 | 3,091 | 500 | 56,375 |
| 9 | Хлориды | 45,733 | 7,754 | 350 | 44,71 |
| 10 | Фосфаты (по Р) | 2,273 | 0,385 | 3,04 | 0,3875 |
| 11 | Железо | 0,397 | 67,255 | 0,75 | 97,5 |
| 12 | СПАВ | 0,159 | 26,959 | 0,5 | 62,5 |
| 13 | Марганец | 0,051 | 8,647 | 0,1 | 12,5 |
| 14 | Медь | 0,013 | 2,153 | 0,1 | 12 |

Фактический сброс загрязняющих веществ после очистки на КОС-1400 превышает разрешенный сброс по следующим показателям:

- взвешенные вещества (на 1%);

- нитрит-ион (на 17%).

Протяженность сетей водоотведения, числящихся на балансе МУП «Югорскэнергогаз», составляет 207,8 км. Протяженность напорных коллекторов составляет 42,9 км. Удельный вес сетей канализации, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей составляет 62%.

## Степень износа основных производственных фондов и потребность в реновации

Состояние основных производственных фондов МУП «Югорскэнергогаз» по степени износа характеризуется следующими основными данными:

- Теплоснабжение:

- уровень износа котельных составляет 71%;

- тепловые сети:

- уровень износа – 58 %;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене, – 62,1 км.

- Водоснабжение:

- уровень износа оборудования, используемого при подъеме воды, - 40%;

- уровень износа очистных сооружений – 45%;

- сети водоснабжения:

- уровень износа – 73%;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 179,7км.

- Водоотведение и очистка сточных вод:

- уровень износа очистных сооружений – 65%;

- сети водоотведения:

- уровень износа – 62%;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 127,5км.

## Учет энергоресурсов, наличие автоматизированной системы учета и управления технологическим процессом

В процессе производства тепловой энергии  котельные, входящие в состав МУП «Югорскэнергогаз», потребляют энергоресурсы – топливо (природный газ), электрическая энергия, вода.

Учет расхода природного газа

МУП «Югорскэнергогаз» располагает полноценной системой учета газа.

Таблица 11

Перечень приборов учета газа на котельных

| № п/п | № котельной | тип/модель узла учета газа | Заводской № | Дата ввода в эксплуатацию | В эксплуатацию допущен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ИРВИС-РС4 | 3254 | 04.09.2006 | 28.09.2014 |
| 2 | 2 | ВРСГ-1 | 2762 | 01.07.2005 | 21.09.2015 |
| 3 | 3 | ИРВИС-РС4 | 14346 | 06.02.2014 | 06.02.2016 |
| 4 | 4 | ИРВИС-РС4 | 3249 | 30.06.2014 | 30.06.2016 |
| 5 | 6 | СГ-ЭКвз | 2408217 | 26.10.2001 | 12.10.2016 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101563 | 26.10.2001 | 01.06.2016 |
| 6 | 7 | СГ-ЭКвз | 2109012 | 29.10.2001 | 27.08.2016 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101566 | 27.10.2001 | 27.08.2016 |
| 7 | 8 | СГ-ЭКвз | 2406091 | 30.06.2014 | 30.06.2029 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101542 | 26.10.2001 | 29.08.2016 |
|  |  | ИРВИС-РС4 | 16036 | 18.10.2013 | 11.09.2015 |
| 8 | 9 | ИРВИС-РС4 | 14347 | 06.02.2014 | 06.02.2016 |
| 9 | 10 | ВРСГ-1 | 2671 | 18.07.2005 | 01.10.2015 |
| 10 | 11 | ИРВИС-РС4 | 3255 | 11.09.2006 | 10.08.2014 |
| 11 | АВАЛОН | ИРВИС-РС4 | 12292 | 03.07.2008 | 27.09.2014 |
| 12 | 12 | ИРВИС-РС4 | 12587 | 30.06.2014 | 30.06.2016 |
| 13 | 14 отопление | СГ-ЭКвз | 2401096 | 30.06.2014 | 30.06.2029 |
|  |  | ЕК-260 | 30301373 | 30.06.2014 | 30.06.2029 |
|  | 14 блок | СГ-ЭКвз | 2309005 | 09.09.2003 | 21.03.2016 |
|  |  | ЕК-260 | 30300716 | 09.09.2003 | 21.03.2016 |
|  | 14 20мвт | СГ-ЭКвз | 1206411 | 16.07.2013 | 16.07.2018 |
|  |  | ЕК-270 | 12106958 | 16.07.2013 | 16.07.2018 |
| 14 | 15 | СГ-ЭКвз | 2408220 | 18.08.2004 | 27.08.2015 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101562 | 26.10.2001 | 27.08.2015 |
| 15 | 16 | СГ-ЭКвз | 2408221 | 20.10.2001 | 21.06.2015 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101564 | 20.10.2001 | 21.06.2015 |
| 16 | 17 | СГ-ЭКвз | 2109011 | 29.10.2001 | 27.08.2015 |
|  |  | ЕК-88/К | 2101565 | 29.10.2001 | 27.08.2015 |
| 17 | 18 | СГ-ЭКвз | 2510130 | 19.10.2005 | 27.08.2015 |
|  |  | ЕК-260 | 50307868 | 14.10.2005 | 27.08.2015 |
| 18 | 19 | СПГ41 | 4620 | 27.11.2005 | 30.06.2017 |
| 19 | 21/1 | ЕК-260 | 50308000 | 02.03.2005 | 12.07.2015 |
| 10 | 21/2 | ЕК-260 | 70315184 | 10.07.2007 | 31.10.2017 |
| 21 | 21/3 | ЕК-260 | 70317039 | 29.10.2007 | 27.09.2017 |
| 22 | 21/4 | ЕК-260 | 70317038 | 29.10.2007 | 29.10.2017 |
| 23 | 21/5 | СГ-ЭКвз | 2406089 | 27.04.2014 | 27.04.2024 |
|  |  | ЕК-260 | 40302702 | 27.04.2014 | 27.04.2024 |
| 24 | 21/6 | СГ-ЭКвз | 2408090 | 16.06.2004 | 22.08.2018 |
|  |  | ЕК-260 | 40302699 | 15.06.2004 | 22.08.2018 |
| 25 | 21/7 | ВРСГ-1 | 3141 | 25.07.2005 | 10.08.2014 |
| 26 | 21/8 | СГ-ЭКвз | 2605003 | 06.05.2006 | 21.09.2016 |
|  |  | ЕК-260 | 60309994 | 04.05.2006 | 21.09.2016 |
| 27 | 22 | ИРВИС-РС4 | 14372 | 20.02.2014 | 20.02.2016 |
| 28 | 24 | СГ-ЭКвз | 2203027 | 19.03.2002 | 30.06.2014 |
|  |  | ЕК-88/К | 2202433 | 19.03.2002 | 30.06.2017 |
| 29 | 25 | СТГ-150-1600 | 9618 | 01.09.2012 | 30.08.2017 |
| 30 | ВОС | СГ-ЭКвз | 2406059 | 09.06.2004 | 21.09.2017 |
| 31 | КОС | ВРСГ-1 | 2837 | 30.06.2014 | 30.06.2024 |

Выводы:

- Метрологические характеристики приборов учета, установленных на Предприятии, соответствуют нормативным.

- Поверка приборов учета газа производится.

- Сроки поверки приборов учета газа соблюдены.

Учет расхода тепловой энергии и воды

На котельных МУП «Югорскэнергогаз» установлены приборы учета-вычислители, показывающие количество выработанной тепловой энергии, полезного отпуска тепловой энергии, расхода воды.

Таблица 12

Перечень приборов учета тепловой энергии, воды на котельных

| № п/п | Номер котельной | Тепловычислитель-Взлет (наименование и №) | дата начала эксплуатации | в эксплуатацию допущен до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 | ТСРВ-027 №01100514 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 2 | №2 | ТСРВ-027 №01100466 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 3 | №3 | ТСРВ-027 №1200077 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 4 | №4 | ТСРВ-027 №1200316 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 5 | №6 | ТСРВ-027 №1100330 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 6 | №7 | ТСРВ-027 №1100540 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 7 | №8 ул.Геологов | ТСРВ-027 №1100383 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 8 | №8 ул. Кирова | ТСРВ-027 №1100453 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 9 | №8 ГВС | ТСРВ-027 №1100345 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 10 | №9 | ТСРВ-027 №1100555 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 11 | №10 | ТСРВ-027 №1100576 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 12 | №11/1 | ТСРВ-022(-023) №713949 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 13 | №11/2 | ТСРВ-027 №130001 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 14 | №12 | ТСРВ-027 №1200425 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 15 | №14 | ТСРВ-024М №120404 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 16 | №15 | ТСРВ-027 №1100478 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 17 | №16 | ТСРВ-027 №1100507 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 18 | №17 | ТСРВ-027 №1200374 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 19 | №18 | ТСРВ-027 №1200197 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 20 | №22 | ТСРВ-027 №1100322 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |
| 21 | №24 | ТСРВ-027 №1100532 | Сентябрь 2013 | Август 2017 |

Выводы:

- Метрологические характеристики приборов учета, установленных на предприятии, соответствуют нормативным.

- Поверка приборов учета газа будет произведена согласно сроков.

- Сроки поверки приборов учета газа соблюдаются.

Учет расхода электрической энергии

Система электроснабжения gредприятия имеет 139 точек присоединения к сети электросетевой организации, все оснащены приборами коммерческого учета электроэнергии. В 2014 году установлены новые приборы учета. В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 229 от 04.06.2010г. «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в системе коммерческого учета электроэнергии допускается применение приборов учета с классом точности по активной электроэнергии не ниже 0,5. Установленные приборы учета электроэнергии имеют класс точности 0,5s по активной электроэнергии.

Таблица 13

Характеристика системы учета электроэнергии МУП «Югорскэнергогаз»

| № п/п | Наименование объекта | № активного счетчика | Коэф т/т | дата начала эксплуатации | в эксплуатацию допущен до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения |
| 14 | Котельная № 1 | 18787454 | 60 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 15 |  | 18787439 | 60 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 16 | Котельные № 2,3 | 16768906 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 17 |  | 15512922 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 18 | Котельная № 4 | 16768901 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 19 | Котельная № 6 | 187874463 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 20 | Котельная № 7 | 18787460 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 21 |  | 18787447 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 22 |  | 18787451 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 23 | Котельная № 8 | 19474043 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 24 |  | 19496231 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 25 | Блок ГВС котельной № 8 | 037806608 | 1 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 26 | Котельная №9 | 05050403 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 27 |  | 18787625 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 28 |  | 18780678 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 29 |  | 18780657 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 30 | Котельная № 10 | 01808104 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 31 |  | 12496868 | 120 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 32 | Котельная № 11 | 12497444 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 33 | Котельная № 12 | 19496191 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 34 |  | 19497610 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 35 | Котельная № 14 | 000489 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 36 |  | 878701 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 37 |  | 737975 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 38 |  | 550603 | 40 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 39 |  | 040032 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 40 |  | 039984 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 41 | Блочно-модульная кот. №14 | 13139349 | 100 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 42 |  | 13142207 | 100 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 43 | Котельная № 15 | 18787843 | 80 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 44 | Котельная № 16 | 19496128 | 60 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 45 | Котельная № 17 | 18789081 | 60 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 46 | Котельная № 18 | 19497426 | 120 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 47 |  | 19497696 | 120 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 48 | Котельная № 21/1 Мира 9 | 451669 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 49 | Котельная № 21/2 Мира 9 | 118263 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 50 | Котельная № 21/3 Ленина 8 | 006667 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 51 | Котельная № 21/4 Титова 9 | 3104723 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 52 | Бойлерная кот 21/4 | 139429 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 53 |  | 139625 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 54 | Котельная № 21/5 Таежная 4 | 39027944 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 55 | Котельная № 21/6 Мира 11 | 806864 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 56 | Котельная № 21/8 Советская 5 | 0065754 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 57 | Котельная 21/7 Ж/д 27 | 009211106 | 1 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 58 | Котельная 22 (Югорск 2) | 18780689 | 80 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 59 |  | 18789065 | 80 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 60 | Котельная № 24 | 19497532 | 40 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 61 | Котельная № 25 | 01933002 | 40 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 62 |  | 01979709 | 40 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 63 | Кот. №19 Никольская 13 Т-1 | 64550 | 15 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 64 | Т-2 | 64550 | 15 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 65 | Т-1 | 64564 | 15 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 66 | Т-2 | 64564 | 15 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 67 | Котельная Авалон вв № 1 | 865681006149376 | 120 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 68 | Котельная Авалон вв № 2 | 865681006148973 | 120 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 69 | Теплопункт № 2 | 518163 | 20 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 70 | Теплопункт № 3 | 008089 | 20 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 71 | Теплопункт № 5 | 008582 | 40 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 72 | Теплопункт № 6 | 295307 | 20 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 73 | Теплопункт № 7 | 16773106 | 20 | Июнь 2014 | Июнь 2024 |
| 74 | Теплопункт № 8 | 000394 | 20 | Июнь 2014 | Июль 2024 |
| Объекты водоснабжения |
| 1 | ВОС -1 | 19496206 | 200 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 2 |  | 19496467 | 200 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 3 | ВОС - 4 (Югорск-2) | 19497623 | 60 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 4 | Арт/скваж. ВОС-1 ф -20 | 16768920 | 40 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 5 |  | 16773086 | 40 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 6 |  | 18787436 | 15 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 7 | Арт/скваж. ВОС-1 ф -27 | 19497450 | 40 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 8 |  | 18787426 | 40 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 9 |  | 19497492 | 40 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 10 | Дожим.насос ул. Механиз.24 | 7258 | 1 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 11 | Дожим.насос ул. Механиз.22 | 251476 | 1 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 12 | Дожим.насос ул. Механиз.28 | 696201 | 1 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 13 | Дожим.насос ул. Советская 5 | 760878 | 1 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| Объекты водоотведения |
| 75 | КНС-№ 1 ул.Буряка 3/а | 14937945 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 76 | КНС № 2 ул. Ж\дор. | 17597541 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 77 |  | 17599557 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 78 | КНС № 3 ул.40лет Победы9/а | 105687 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 79 |  | 105724 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 80 | КНС № 4 ул. Попова 10 | 16773034 | 30 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 81 | ОГКНС Бородинская-Широкая | 17599546 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 82 |  | 17599481 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 83 | КНС № 6 ул. Мира 62 | 15512923 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 84 |  | 15517046 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 85 | КНС №7 дом Представит. (Мира 57а) | 15512872 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 86 |  | 17597749 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 87 | КНС № 8 ул. Кирова 8 | 16768916 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 88 | КНС № 10 4 м/р-н Гоголя 23 | 17641764 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 89 | КНС Больничн. комплекс ул. Титова | 15512921 | 15 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 90 | КНС № 11 4а м/р-н Южная 24 | 17675021 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 91 |  | 17668092 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 92 | КНС 5 м-н "Торос" | 15517027 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 93 | КНС 23 Полиция | 179635 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 94 | КНС 13 ул .Калинина 24 | 112600 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 95 | КНС 14 Таежная СГА | 14959818 | 40 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 96 | КНС 15 Псих/дисп. | 15512925 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 97 | КНС 17 в/г ПМК-5 | 16773076 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 98 | КНС 19 Гастелло 6 | 18709059 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 99 | КНС 20 ул. Менделеева | 16773212 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 100 | КНС 12 ул. Ермака (школа № 6) | 15515264 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 101 | КНС 22 ул.Титова (швейная фабрика) | 15512919 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 102 | КНС КОС-500 Югорск-2 | 19508326 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 103 | Мини КНС-1 ул. Спаская | 119074 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 104 | Мини КНС-2 ул. Спаская | 1002461 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 105 | КНС АВАЛОН | 851780406855577 | 1 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 106 | КНС ул. Мичурина 14 мкр. | 12496870 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 107 |  | 1980592 | 60 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 108 | КОС -1 | 16768856 | 80 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 109 | КОС-2 | 19497448 | 200 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 110 |  | 19497685 | 200 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 111 | КОС-500 Югорск-2 | 17668339 | 30 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 112 |  | 17597842 | 30 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 113 | ТП КОС-2 новый | 18780634 | 80 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 114 |  | 18787846 | 80 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| Непромышленные объекты |
| 115 | Участок УОТС кот. №7 | 18780667 | 10 | Июнь 2014 | Май 2024 |
| 116 | АТХ - Адм. здание, РММ, УММ | 19497530 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 117 | АТХ - ПАЗ, Азимут, склад | 19508288 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 118 | АТХ- Бокс мусоровозов | 18787457 | 20 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 119 | Склады ЮЭГ (охрана) | 199596 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 120 | ЖЭУ-2 | 18709468 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 121 | ЖЭУ-1 | 17668744 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 122 | Участок ТС ул.Гастелло | 18709152 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 123 | Склады ЮЭГ | 15571914 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 124 | Ж/Ф быт. пом. ЮЭГ | по уст. мощности |  | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 125 | КОП и ГС Никольская 3 | по уст. мощности |  | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 126 | Геологов 9Б | по уст. мощности |  | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 127 | Гараж № 8 | 287086 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 128 | Гараж № 45 | 240227 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 129 | Гараж № 47 | 754868 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 130 | Контейнерная | 076486 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 131 | Адм.здание МУП ЮЭГ | 17668119 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| Субабоненты: |
| 132 | Механизаторов 9/а | 523416 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 133 | Механизаторов 17 (БТИ) | 219927 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 134 | Техникум | 9072059000547 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 135 |  | 9072059001474 | 40 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 136 | (КОС-2) ООО "БПКстрой" | 920430 | 20 | Март 2014 | Февраль 2024 |
| 137 | (ВОС-1) Стройимпериал | 344887 | 1 | Май 2014 | Апрель 2024 |
| 138 | Офис магазина "Новинка" | 292749 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |
| 139 | Магазин "Новинка" | 007495031000731 | 1 | Апрель 2014 | Март 2024 |

Выводы

- В системе электроснабжения предприятия все точки потребления электроэнергии от электросетевой организации оснащены электронными приборами учета.

- Все применяемые приборы учета электроэнергии отвечают требованиям приказа Минэкономразвития № 229 от 04.06.2010г. по классу точности.

- Технический учет электроэнергии на предприятии не ведется. Для определения удельных расходов электроэнергии по отдельным стадиям технологического процесса и последующего их анализа рекомендуется внедрить на объектах  предприятия технический учет электроэнергии.

## Анализ потребления энергетических ресурсов и воды.

МУП «Югорскэнергогаз» является производителем тепловой энергии, а также в своей производственной деятельности использует ресурсы, получаемые от стороннего источника: котельно-печное топливо (природный газ), электрическая энергия и моторное топливо (бензин, дизельное топливо, газ, керосин).

Анализ потребления энергоресурсов и воды для производства и передачи тепловой энергии фактически за 2013 год и регулируемый период 2014 года представлен в таблице.

Таблица 14

| № п/п Показатели ед. изм. Факт 2013 года Тариф 2014 года 1 - расходы на топливо | тыс. руб 119 580,28 131 410,14 1.1 газ природный тыс. руб 119 580,28 131 410,14 1.2 объемы тыс.м3 43 067,46 43 569,12 1.3 ст-ть 1 м3 руб./м3 2,77658 3,01613 2 - расходы на электроэнергию тыс. руб 34 717,89 32 140,87 2.1 электрическая энергия требуемая для выработки, передачи тепловой энергии, теплоносителя | тыс. руб 34 717,89 32 140,87 2.2 объемы тыс.кВт 11 981,38 10 012,73 2.3 ст-ть за 1 кВт руб./кВт 2,90 3,21 3 - расходы на холодную воду тыс. руб 4 547,22 4 956,09 3.1 расходы на холодную воду для выработки, передачи тепловой энергии, теплоносителя | тыс. руб 4 547,22 4 956,09 3.2 объемы тыс.м3 150,20 159,26 3.3 ст-ть 1 м3 руб./м3 30,27 31,12 4 - расходы на водоотведение тыс. руб 2 851,15 3 185,19 4.1 услуги на водоотведение связанные с обслуживанием производственных объектов | тыс. руб 2 851,15 3 185,19 4.2 объемы тыс.м3 89,14 93,41 4.3 ст-ть 1 м3 руб./м3 31,99 34,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Фактический расход топлива (природного газа) МУП «Югорскэнергогаз» за 2013 г. составил 43,03 млн.м3, на 2014 год запланировано 43,57 млн.м3 с ростом в 1%.

Фактический расход электроэнергии за 2013 год составил 11,98 млн.кВтч, на 2014 год запланировано 10,01 млн.кВтч с процентом снижения на 0,16%.

Фактическое потребления газа и электроэнергии за 2013 год для производства и передачи тепловой энергии в разбивке по котельным представлен в таблице.

Таблица 15

| № п/п | № котельной | Объем потребления газа на отопление | Объем потребления электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (м³) | (кВт) |
| 1 | 1 | 839 586 | 315 093,00 |
| 2 | 2 | 1 746 155 | 1 819 095,00 |
| 3 | 3 | 3 119 334 |  |
| 4 | 4 | 1 012 608 | 259 752,00 |
| 5 | 6 | 1 597 367 | 464 682,00 |
| 6 | 7 | 1 626 001 | 578 139,00 |
| 7 | 8 | 4 089 614 | 1 348 587,00 |
|  |  | 1 569 979 | 34 089,00 |
| 8 | 9 | 3 986 604 | 798 916,00 |
| 9 | 10 | 3 677 223 | 884 217,00 |
| 10 | 11 | 536 262 | 28 736,00 |
| 11 | АВАЛОН | 2 076 496 | 553 312,00 |
| 12 | 12 | 922 487 | 223 100,00 |
| 13 | 14 отопление | 601 387 | 555 392,00 |
|  | 14 блок | 1 710 004 | 123 981,00 |
|  | 14 20мвт | 1 594 947 | 267 432,00 |
| 14 | 15 | 898 670 | 393 910,00 |
| 15 | 16 | 1 191 561 | 434 775,00 |
| 16 | 17 | 2 009 801 | 611 774,00 |
| 17 | 18 | 3 495 608 | 1 121 222,00 |
| 18 | 19 | 423 409 | 105 781,00 |
| 19 | 21/1 | 116 826 | 12 227,00 |
| 10 | 21/2 | 75 609 | 12 463,00 |
| 21 | 21/3 | 213 438 | 21 861,00 |
| 22 | 21/4 | 106 976 | 11 481,00 |
| 23 | 21/5 | 153 154 | 8 586,00 |
| 24 | 21/6 | 103 315 | 21 643,00 |
| 25 | 21/7 | 199 167 | 54 695,00 |
| 26 | 21/8 | 143 887 | 22 353,00 |
| 27 | 22 | 1 529 395 | 419 570,00 |
| 28 | 24 | 478 904 | 219 529,00 |
| 29 | 25 | 663 085 | 255 058,00 |
| 30 | ВОС | 206 696 |  |
| 31 | КОС | 352 066 |  |
| ИТОГО | 43 067 621 | 11 981 451,00 |

Основной объем потребления электрической энергии приходится на производство и передачу тепловой энергии, производство горячей воды.

Далее представлены объемы потребления электрической энергии на производство холодной воды и очистку сточных вод.

Таблица 16

Анализ потребления электроэнергии по объектам ВОС и КОС за 2013 г.

| № п/п | Объект | Объем (кВт) |
| --- | --- | --- |
| Объекты ВОС |
| 1 | ВОС-1 | 1 505 433 |
| 2 | Арт.скважины ф20 | 958 590 |
| 3 | Арт.скважины ф27 | 978 960 |
| 4 | ВОС-4 | 225 300 |
| ИТОГО | 3 668 283 |
| Объекты КОС |
| 1 | КНС № 1 | 18 040 |
| 2 | КНС № 2 | 31 740 |
| 3 | КНС № 3 | 65 920 |
| 4 | КНС № 4 | 41 520 |
| 5 | ОГКНС | 96 560 |
| 6 | КНС № 6 | 48 920 |
| 7 | КНС № 7 | 10 120 |
| 8 | КНС № 8 | 30 900 |
| 9 | КНС № 10 | 17 160 |
| 10 | КНС б/к | 17 145 |
| 11 | КНС № 11 | 22 080 |
| 12 | КНС № 5 | 14 060 |
| 13 | КНС № 23 | 0 |
| 14 | КНС № 13 | 28 753 |
| 15 | КНС № 14 | 47 160 |
| 16 | КНС № 15 | 18 520 |
| 17 | КНС № 17 | 14 780 |
| 18 | КНС № 18 | 0 |
| 19 | КНС № 19 | 796 |
| 20 | КНС № 20 | 41 660 |
| 21 | КНС № 12 | 16 620 |
| 22 | КНС № 22 | 3 280 |
| 23 | КНС КОС-500 (Юг.-2) | 11 870 |
| 24 | Мини КНС-1 | 5 041 |
| 25 | Мини КНС-2 | 5 667 |
| 26 | КНС Авалон | 15 615 |
| 27 | КНС ул. Мичурина | 8 120 |
| 28 | КОС-1 | 792 960 |
| 29 | КОС-2 | 2 055 760 |
| 30 | КОС-500 (Югорск-2) | 184 350 |
| ИТОГО | 3 665 117 |

## Потери, удельный расход энергоресурсов и воды на выработку услуг.

Объемы потерь тепловой энергии и воды, удельных расходов на технологические и собственные нужды энергоресурсов и воды МУП «Югорскэнергогаз» на регулируемый период 2014 год представлены в таблице

Таблица 17

Удельные расходы энергоресурсов и воды на регулируемый период 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Тариф 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 311,41 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 307,44 |
| 3 | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 44,30 |
| 4 | То же в процентах к отпуску в сеть | % | 14,41% |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 263,14 |
| 6 | Расход топлива | тыс. м3 | 43 569,12 |
| 7 | Удельный расход топлива: |  |  |
|  | - на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 139,91 |
|  |  | Гкал |  |
|  | - на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 141,72 |
|  |  | Гкал |  |
|  | - на полезный отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 165,57 |
|  |  | Гкал |  |
| 8 | Расход электроэнергии | тыс. кВтч | 32 141 |
| 9 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды на выработку тепловой энергии | кВтч/ | 103,21 |
|  |  | Гкал |  |
| 10 | Расход воды | тыс. м3 | 159,26 |
| 11 | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,51 |
| Водоснабжение |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 3 366,99 |
| 2 | Объем потерь | тыс. м3 | 313,5 |
| 3 | То же в процентах к отпуску в сеть | % | 9,31% |
| 4 | Расход электроэнергии | тыс. кВтч | 3 265,98 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды на подъем воды | кВтч/ | 0,97 |
|  |  | м3 |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1 | Очищено сточных вод | тыс. м3 | 3 040,00 |
| 2 | Расход электроэнергии | тыс. кВтч | 2 948,80 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды на очистку сточных вод | кВтч/ | 0,97 |
|  |  | м3 |  |

Фактические данные по потерям тепловой энергии и воды при передаче ресурсов, а так же фактический расход энергоресурсов и воды для производства услуг превышают нормативные. В целях достижения нормативных значений разработаны мероприятия по энергоэффективности.

Расшифровка потерь тепловой энергии в разбивке по котельным представлена в таблице.

Таблица 18

| Потери тепловой энергии на 2014, 2015 годы |
| --- |
| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | Утвержденный период 2014г. | Период регулирования 2015г. |
|  | норматив, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | % к отпуску | норматив, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | % к отпуску | к утв. периоду |
|  | значение | Учтено РСТ в тарифах |  |  | предлагается организацией |  |  |  |
| Теплоноситель - вода |
| г. Югорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,495 | 0,495 | 6,73 | 7,35% | 0,462 | 6,70 | 6,90% | 0,93 |
| Котельная №2 | 1,530 | 1,530 | 14,30 | 10,69% | 1,452 | 14,23 | 10,20% | 0,95 |
| Котельная №3 | 5,013 | 5,013 | 25,46 | 19,69% | 4,961 | 25,41 | 19,53% | 0,99 |
| Котельная №4 | 1,827 | 1,827 | 7,80 | 23,42% | 1,807 | 7,78 | 23,23% | 0,99 |
| Котельная №6 | 1,408 | 1,408 | 10,93 | 12,88% | 1,407 | 10,93 | 12,87% | 1,00 |
| Котельная №7 | 5,007 | 5,007 | 11,39 | 43,97% | 4,589 | 10,97 | 41,83% | 0,92 |
| Котельная №8 | 7,150 | 3,150 | 42,82 | 16,70% | 6,558 | 46,23 | 14,19% | 0,92 |
| Котельная №9 | 6,968 | 4,468 | 32,90 | 21,18% | 6,928 | 35,36 | 19,59% | 0,99 |
| Котельная №10 | 9,116 | 6,616 | 27,69 | 32,92% | 7,986 | 29,06 | 27,48% | 0,88 |
| Котельная №11 | 3,187 | 2,911 | 20,83 | 15,30% | 3,172 | 21,09 | 15,04% | 1,00 |
| Котельная №12 | 0,423 | 0,423 | 7,35 | 5,76% | 0,421 | 7,35 | 5,73% | 0,99 |
| Котельная №14 | 2,821 | 1,739 | 36,93 | 7,64% | 2,804 | 38,00 | 7,38% | 0,99 |
| Котельная №15 | 1,527 | 1,527 | 4,23 | 36,10% | 1,514 | 4,22 | 35,91% | 0,99 |
| Котельная №16 | 1,779 | 1,779 | 5,40 | 32,95% | 1,765 | 5,38 | 32,77% | 0,99 |
| Котельная №17 | 3,258 | 3,258 | 10,00 | 32,58% | 3,238 | 9,98 | 32,45% | 0,99 |
| Котельная №18 | 9,304 | 1,488 | 20,73 | 44,88% | 9,200 | 28,44 | 32,35% | 0,99 |
| Котельная №19 | 0,086 | 0,086 | 2,42 | 3,55% | 0,086 | 2,42 | 3,55% | 1,00 |
| Котельная №20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21/1 | 0 | 0,000 | 0,95 | - | 0 | 0,95 | - | - |
| Котельная №21/2 | 0 | 0,000 | 0,61 | - | 0 | 0,61 | - | - |
| Котельная №21/3 | 0 | 0,000 | 1,76 | - | 0 | 1,76 | - | - |
| Котельная №21/4 | 0 | 0,000 | 0,87 | - | 0 | 0,87 | - | - |
| Котельная №21/5 | 0 | 0,000 | 1,22 | - | 0 | 1,22 | - | - |
| Котельная №21/6 | 0 | 0,000 | 0,84 | - | 0 | 0,84 | - | - |
| Котельная №21/7 | 0 | 0,000 | 1,64 | - | 0 | 1,64 | - | - |
| Котельная №21/8 | 0 | 0,000 | 1,17 | - | 0 | 1,17 | - | - |
| Котельная №22 | 2,103 | 1,316 | 6,85 | 30,72% | 2,090 | 7,62 | 27,42% | 0,99 |
| Котельная №24 | 0,089 | 0,089 | 3,61 | 2,47% | 0,085 | 3,61 | 2,36% | 0,96 |
| ИТОГО по МУП "ЮЭГ" | 63,089 | 44,130 | 307,440 | 20,52% | 60,525 | 323,835 | 18,69% | 0,96 |

# Объемы производства услуг с разбивкой по видам услуг.

Перспективы развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Югорска оценены на основе планов развития МУП «Югорскэнергогаз» и муниципального образования.

Производственные программы МУП «Югорскэнергогаз» по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод представлены в таблицах.

Анализ производственных программ произведен путем сравнения ожидаемых данных за 2014 год и плановых данных на регулируемый период по видам деятельности.

Теплоснабжение

Основные натуральные показатели системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Произведено услуг в натуральном выражении |
| --- | --- | --- |
|  |  | ожидаемые данные за 2014 год | Плановые данные на 2015 год |
|  |  | тыс.Гкал. | тыс.Гкал. |
| 1 | Выработано тепловой энергии | 311,41 | 311,41 |
| 2 | Собственные нужды котельной | 3,97 | 3,97 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 307,44 | 307,44 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | 44,3 | 44,3 |
|  | То же в процентах к отпуску в сеть | 14,40% | 14,40% |
| 5 | Полезный отпуск, в т.ч. | 263,31 | 263,31 |

При планировании объемов выработки по тепловой энергии на период регулирования 2015 год учитывались объемы, ожидаемые за 2014 МУП «Югорскэнергогаз».

Объем тепловой энергии запланирован в размере 311,41 тыс. Гкал

Объем тепловой энергии, используемой на собственные нужды запланирован в размере 1,22% от выработки 3,97 Гкал.

Таким образом, объем отпуска тепловой энергии в сеть составит: 311,41 – 3,97 = 307,44 Гкал.

При расчете предусматривается процент потерь в размере 14,35%: 307,611 Гкал * 14,35% = 44,13 Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям: 307,44-44,13=263,31 Гкал.

Водоснабжение

Основные натуральные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Произведено услуг в натуральном выражении (тыс.м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  | Ожидаемый объем | Плановый объем | Плановый объем | Плановый объем |
| 1 | Поднято воды | 3 366,99 | 3 366,99 | 3 366,99 | 3 366,99 |
| 2 | Собственные нужды ВОС | 203,49 | 203,49 | 203,49 | 203,49 |
|  | в процентах к поднято воды | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 6,04% |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | 3 163,50 | 3 163,50 | 3 163,50 | 3 163,50 |
| 4 | Потери, утечка и неучтенный расход воды | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 313,50 |
|  | в процентах к объему отпуска в сеть | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
|  | Отпущено всем потребителям, в т.ч. | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |

При планировании объемов холодной воды на 2015, 2016, 2017 годы учитывались объемы, ожидаемые за 2014 год.

Объем воды, используемой на собственные нужды ВОС на 2015, 2016, 2017 годы планируем в соответствии с расчетом (557,51м3 * 365 дней) 203,49 тыс.м3. Согласно проекта водоочистных сооружений, ожидаемое суточное потребление воды на технологические  нужды - порядка 557,51 м3.  Вода на технологические нужды используется для промывки фильтров.

Таким образом, объем отпуска холодной воды в сеть на регулируемый период, составит:

3366,99 – 203,49 = 3163,5 т.м3.

Процент потерь, утечек составят 10%.

3165,50 т.м3 * 10% = 313,50 т.м3.

На реализацию потребителям:

3165,50 – 313,50 = 2852,00 т.м3.

Водоотведение и очистка сточных вод

Основные натуральные показатели системы водоотведения

| № п/п | Вид услуг | Произведено услуг в натуральном выражении |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  | тыс.куб.м. | тыс.куб.м. | тыс.куб.м. | тыс.куб.м. |
| 1 | Пропущено сточных вод | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
| 2 | Ливневая канализация | 611,48 | 611,48 | 611,48 | 611,48 |
|  | в процентах к пропущено всего | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 3 | Объем очищенных сточных вод, предъявленных потребителям, в т.ч. | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 |
| 4 | Реализовано потребителям | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 |

На 2015, 2016, 2017 годы объемы спланированы по данным, утвержденным РСТ на 2014 год: пропущено сточных вод всего – 3040 т.м3. Объем очищенных  сточных вод к предъявлению потребителям – 2428,52 т.м3.

В объем очищенных стоков также входят атмосферные осадки, попадающие в канализационную систему МУП «Югорскэнергогаз», так называемые «ливневые стоки», затраты на очистку которых предприятию не возмещаются.

# Объемы реализации услуг с разбивкой по видам услуг и категориям потребителей.

МУП «Югорскэнергогаз» является многопрофильным предприятием, которое оказывает на территории г. Югорска услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора, вывоза и утилизации ТБО, услуги по содержанию жилищного фонда. Потребители услуг, оказываемых МУП «Югорскэнергогаз», распределяются на следующие категории:

- население (управляющие компании, ТСЖ, частный сектор);

- бюджетные организации (бюджет, бюджет федеральный, муниципальные предприятия);

- прочие потребители (предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Югорскремстройгаз», предприниматели, прочие предприятия).

Объем полезного отпуска тепловой энергии и воды определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии и воды, при отсутствии приборов на основании нормативов теплоснабжения, объем по водоотведению считается равным объему водопотребления.

Теплоснабжение

| Показатель | Реализация услуг в натуральном выражении |
| --- | --- |
|  | ожидаемые данные за 2014 год | Плановые данные на 2015 год |
|  | тыс.Гкал. | тыс.Гкал. |
| Реализовано потребителям | 263,31 | 263,31 |
| население | 154,18 | 154,18 |
| в т.ч. по приборам учета | 80,47 | 80,47 |
| в процентах | 52,19% | 52,19% |
| бюджет | 28,41 | 28,41 |
| в т.ч. по приборам учета | 25,79 | 25,79 |
| в процентах | 90,78% | 90,78% |
| предприятия | 70,98 | 70,98 |
| в т.ч. по приборам учета | 42,48 | 42,48 |
| в процентах | 59,85% | 59,85% |
| Собственное потребление | 9,74 | 9,74 |

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям составляет 263,31 Гкал,

в том числе по потребителям услуг:

- население – 154,18 Гкал,

- бюджетные организации – 28,41 Гкал ,

- прочие организации – 70,98 Гкал.

- собственное потребление – 9,74 Гкал.

Реестр потребителей с указанием прогнозных объемов на регулируемый период прилагается.

Водоснабжение

| Показатель | Реализация услуг в натуральном выражении (тыс.м3) |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Ожидаемый объем | Плановый объем | Плановый объем | Плановый объем |
| Реализовано потребителям | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| население | 2 115,28 | 2 115,28 | 2 115,28 | 2 115,28 |
| по приборам учета | 1 071,39 | 1 071,39 | 1 071,39 | 1 071,39 |
| в процентах | 50,65% | 50,65% | 50,65% | 50,65% |
| по нормативам | 1 043,89 | 1 043,89 | 1 043,89 | 1 043,89 |
| в процентах | 49,35% | 49,35% | 49,35% | 49,35% |
| бюджет | 179,92 | 179,92 | 179,92 | 179,92 |
| по приборам учета | 179,92 | 179,92 | 179,92 | 179,92 |
| в процентах | 100% | 100% | 100% | 100% |
| по нормативам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в процентах | 0% | 0% | 0% | 0% |
| предприятия | 554,80 | 554,80 | 554,80 | 554,80 |
| по приборам учета | 265,97 | 265,97 | 265,97 | 265,97 |
| в процентах | 47,94% | 47,94% | 47,94% | 47,94% |
| по нормативам | 288,83 | 288,83 | 288,83 | 288,83 |
| в процентах | 52,06% | 52,06% | 52,06% | 52,06% |

Объемы реализации запланированы на основании ожидаемых данных за 2014 год  МУП «Югорскэнергогаз».

Реестр договоров потребителей с указанием планируемых объемов на 2015, 2016, 2017 годы прилагается.

Водоотведение и очистка сточных вод

| Показатель | Реализация услуг в натуральном выражении (тыс.м3) |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Ожидаемый объем | Плановый объем | Плановый объем | Плановый объем |
| Реализовано потребителям | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 | 2 428,52 |
| население | 1 993,81 | 1 993,81 | 1 993,81 | 1 993,81 |
| по приборам учета | 997,95 | 997,95 | 997,95 | 997,95 |
| в процентах | 50,05% | 50,05% | 50,05% | 50,05% |
| по нормативам | 995,86 | 995,86 | 995,86 | 995,86 |
| в процентах | 49,95% | 49,95% | 49,95% | 49,95% |
| бюджет | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
| по приборам учета | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 153,60 |
| в процентах | 100% | 100% | 100% | 100% |
| по нормативам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в процентах | 0% | 0% | 0% | 0% |
| предприятия | 216,34 | 216,34 | 216,34 | 216,34 |
| по приборам учета | 144,68 | 144,68 | 144,68 | 144,68 |
| в процентах | 66,88% | 66,88% | 66,88% | 66,88% |
| по нормативам | 71,66 | 71,66 | 71,66 | 71,66 |
| в процентах | 33,12% | 33,12% | 33,12% | 33,12% |

На 2015, 2016, 2017 годы объемы спланированы по данным, ожидаемым за 2014 год: пропущено сточных вод всего – 3040 т.м3. Объем очищенных  сточных вод к предъявлению потребителям – 2428,52 т.м3.

Реестр договоров потребителей с указанием плановых объемов на 2015, 2016, 2017 годы прилагается.

# Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  Предприятия.

Общая характеристика МУП «Югорскэнергогаз»

МУП «Югорскэнергогаз» зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Югорска № 3312 от 05.11.2013 года. Единственным учредителем является муниципальное образование город Югорск ХМАО-Югры, уставный капитал составляет 6 млн.руб. Юридическим лицом, осуществляющим права учредителя является департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Целью деятельности  МУП «Югорскэнергогаз» является получение прибыли. Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), дополнительными - сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; иные виды деятельности.

Предметом деятельности МУП «Югорскэнергогаз» является:

- эксплуатация и ремонт энерготехнического и теплотехнического оборудования, существующих инженерных коммуникаций, водозаборных сооружений, станций водоочистки, сантехнического и электротехнического оборудования, жилого фонда и объектов соцкультбыта;

- эксплуатация и ремонт газораспределительных пунктов;

- организация ремонта и проверки приборов контроля и учета, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эффективный учет всех видов топливно-энергетических ресурсов и рациональное их использование, соблюдение требований охраны окружающей среды;

- оказание коммунальных, жилищных и других платных услуг потребителям.

МУП «Югорскэнергогаз» оказывает услуги населению, бюджетным и прочим потребителям в жилищно-коммунальной сфере в г. Югорске.

Бухгалтерский учет в МУП «Югорскэнергогаз» ведется согласно:

- Федеральному закону № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»;

- Приказу Минфина РФ № 34-Н от 29.07.1998 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

- Приказу МУП «Югорскэнергогаз» № 1 от 30.12.2014 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014 год».

Согласно ч,3 ст,15 Закона № 402-ФЗ первым отчетным годом вновь созданных организаций является период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года. На основании этого годовая бухгалтерская и статистическая отчетность за 2013 год не создавалась. Общество находится в стадии организации, реализация услуг началась с момента установления тарифных решений в 2014 году. Поэтому анализ финансового состояния МУП «Югорскэнергогаз» не представлен.

# Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование

Основные проблемы эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Югорска являются определяющим фактором в выборе приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» до 2019 г.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы электроснабжения

Замена существующих приборов на более высокоточные приведет к снижению погрешности измерений в системе учета электрической энергии.

Оснащение приводных электродвигателей насосных и тягодутьевых установок преобразователями частоты позволит автоматизировать различные производственные процессы. Установка преобразователей частоты дает возможность контролировать и регулировать работу электродвигателей, значительно снижает энергопотребление, способствует поддержанию постоянной циркуляции через водогрейные котлы в системе отопления. Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может составлять от 20 до 80% в зависимости от неравномерности потребления.

В системе электроосвещения предприятия используется 536 ламп накаливания. Лампы накаливания обладают низкой энергетической эффективностью, т.к. существенная часть расходуемой ими электроэнергии расходуется на нагрев атмосферы.

Экономический эффект от применения энергоэффективных осветительных приборов в системе внутреннего и наружного освещения достигается за счет:

- 	повышения излучающей способности ламп с использованием более высокой частоты колебания электрического тока и, как следствие, снижения мощности ламп при сохранении освещенности;

-	исключения стробоскопического явления, характерного для люминесцентных ламп, и шума электромагнитных дросселей.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие позволяет экономить от 25 до 70 % потребляемой электрической энергии на нужды освещения.

В настоящее время освещение в машинных залах и местах общего пользования включается и выключается вручную, в связи с этим в темное время суток освещение включено постоянно. При внедрении автоматизации управления освещением проводится установка датчиков движения/присутствия, что позволяет исключить работу приборов освещения в отсутствие персонала в машинных залах и местах общего пользования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения

При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления топлива при более эффективном процессе его сжигания для получения тепловой энергии.

При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления топлива при более эффективном процессе его сжигания для получения тепловой энергии.

Одним из основных потенциальных источников энергосбережения и повышения энергоэффективности является реализация мероприятий по замене (восстановительному ремонту) тепловых сетей. Применение современных технологий при замене тепловых сетей не только решает проблему энергосбережения, но и способствует повышению энергобезопасности, а вместе с этим повышению качества теплоснабжения потребителям.

Замена тепловых сетей приведет к рациональному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов и улучшит качество предоставляемых услуг, оказываемых  Предприятием потребителям.

Результаты обследования объектов Предприятие показали, что объекты не соответствуют требованиям энергетической эффективности (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262) и имеют класс энергетической эффективности D (низкий). Значения удельных расходов тепловой энергии на здания превышают нормативные значения удельных тепловых расходов тепловой энергии зданий в 2 и более раза.

Для обеспечения требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений рекомендуется утепление ограждающих конструкций в местах утечек тепловой энергии, выявленных по результатам тепловизионного обследования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Трубы, изготовленные из полимерных материалов (пластиковые, полиэтиленовые), не подвержены коррозии и обладают малой теплопроводностью. К достоинствам полимерных труб относятся также гладкость стенок, что снижает гидравлические сопротивления и простота механической обработки. Срок службы полимерных труб – 50 лет.

Снижение непроизводительных расходов воды может быть достигнуто за счет применения арматуры с улучшенными регулирующими и расходными характеристиками.

# Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы

Целевые показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на 2015 – 2017 годы. для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и их значение установлены Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского АО – Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015 – 2017 годы.»

В соответствии с Приложением 2 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015 – 2017 годы» перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения содержит следующие показатели:

1. КПД энергетического оборудования;

2. Удельный расход условного топлива;

3. Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника;

4. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1Гкал;

5. Удельный расход воды на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии;

6. Технологические потери тепловой энергии в сети;

| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |
| --- |
|  |  |  | Значение показателя по годам |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КПД энергетического оборудования | % | 88,79 | 89,19 | 89,59 |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива | кг у.т. На 1 Гкал | 160,9 | 160,17 | 159,46 |  |  |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1Гкал | кВтч/Гкал | 37,37 | 33,99 | 30,91 |  |  |
| 5 | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии | м3/Гкал | 0,8 | 0,68 | 0,58 |  |  |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии в сети | % | 11,91 | 10,85 | 9,88 |  |  |

В соответствии с Приложением 3 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015 – 2017 годы» перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения содержит следующие показатели:

1. Загрузка основного оборудования;

2. Объемы воды, используемые на собственные нужды;

3. Удельный расход электрической энергии;

4. Потери воды;

| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения |
| --- |
|  |  |  | Значение показателя по годам |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Загрузка основного оборудования | % | 54,8 | 54,8 | 54,8 |  |  |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | % | 8,16 | 7,62 | 7,08 |  |  |
| 3 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 1,29 | 1,21 | 1,13 |  |  |
| 4 | Потери воды | % | 28,05 | 23,54 | 19,02 |  |  |

В соответствии с Приложением 4 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015 – 2017 годы» перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения содержит следующие показатели:

1. Загрузка основного оборудования;

2. Удельный расход электрической энергии;

| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения |
| --- |
|  |  |  | Значение показателя по годам |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Загрузка основного оборудования | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м3 | 0,85 | 0,74 | 0,65 |  |  |

В соответствии с Приложением 5 к Приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015–2017 годы» перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов содержит следующие показатели:

1. Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м2 площади помещений;

2. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м3 объема помещений;

3. Сокращение удельного расхода воды в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м2 площади помещений;

4. Сокращение удельного расхода электрической энергии на освещение полигона;

5. Сокращение удельного расхода потребления транспортными средствами горюче-смазочных материалов на единицу утилизируемых, обезвреживаемых и захороненных твердых бытовых отходов;

| Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
| --- |
|  |  |  | Значение показателя по годам |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м2 площади помещений | % | 2 | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м2 площади помещений | % | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Сокращение удельного расхода воды в зданиях, строениях, сооружениях на 1 м2 площади помещений | % | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на освещение полигона | % | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Сокращение удельного расхода потребления транспортными средствами ГСМ на единицу утилизируемых, обезвреживаемых и захороненных твердых бытовых отходов | % | 6 | 6 | 6 |  |  |

# Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 28.03.2014 № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015-2017 гг.» утвержден перечень обязательных мероприятий для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и сроки их проведения (Прил. 5, 9).

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения включает:

- Проведение энергетического обследования;

- Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

- Внедрение частотно-регулируемых электроприводов;

- Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное;

- Автоматизация технологического процесса, освещения;

- Оптимизация режимов работы энергоисточников, тепловых сетей, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем теплоснабжения, местных условий и видов топлива;

- Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией;

- Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;

- Повышение тепловой защиты зданий, зданий, сооружений;

- Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения включает:

- Проведение энергетического обследования и энергетической паспортизации объектов;

- Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное;

- Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;

- Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- Внедрение частотно-регулируемых электроприводов;

- Санация, замена сетей водоснабжения, водоотведения на трубы из полиэтилена;

- Автоматизация технологического процесса;

- Оптимизация режимов работы, загрузки основного технологического оборудования;

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и энергетической эффективности организаций, осуществляющих деятельность в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов включает:

- Проведение энергетического обследования и энергетической паспортизации объектов;

- Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное;

- Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;

- Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- Внедрение частотно-регулируемых электроприводов;

- Оптимизация режимов работы систем освещения, проведение работ по замене в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие;

- Автоматизация технологического процесса;

- Оптимизация режимов работы, загрузки основного технологического оборудования;

В соответствии с Приложением 19 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 28 марта 2014 г. № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015–2017 годы» показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций в сфере теплоснабжения:

  - Удельный (на 1 м3 отапливаемого объема) расход тепловой энергии на отопление новых зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствие с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации с 1 января 2012 года, не должен превышать нормируемое значение, указанное в таблице.

Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий

|  | Этажность зданий |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 и выше |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3-С-сут.) | 30,5 | 29 | 28 | 23 |

  - Показатели энергоэффективности котельных:

- КПД котельных на газе не ниже 92%

- Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал на газе не более 155,3 ту.т

- Удельный расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии 1Гкал не выше 20 кВтч/Гкал

- Удельный расход воды на выработку 1 Гкал не более 0,5 куб.м.

  - Обеспечение загрузки теплоисточника не ниже 80%.

  - Уровень потерь в реконструируемых, вновь вводимых тепловых сетях не должен превышать 0,05% на 1 км сетей в двухтрубном исполнении.

В соответствии с Приложением 20 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 28 марта 2014 г. № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015–2017 годы» показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения:

  - Удельный (на 1 м3 отапливаемого объема) расход тепловой энергии на отопление новых зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствие с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации с 1 января 2012 года, не должен превышать нормируемое значение, указанное в таблице.

Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий

|  | Этажность зданий |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 и выше |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3-С-сут.) | 30,5 | 29 | 28 | 23 |

  - Здания, вводимые в эксплуатацию при строительстве, а также модернизируемые в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, должны быть оборудованы:

- отопительными приборами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены)

- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также системами пофасадного автоматического регулирования или автоматического регулирования части здания

- теплообменника для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции)

- регуляторами давления воды в системах горячего и холодного водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период

- энергосберегающими осветительными приборами, имеющими соотношение показателей светоотдачи к величине потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт

- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели)

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии или вращающимися дверями

- ограничителями открывания окон

3. Класс точности средств измерении, устанавливаемых в зданиях, строениях сооружениях, строительство или модернизация которых планируется утвержденной инвестиционной программой, для учета электрической энергии (мощности) должен составлять не менее 0,5

4. Вводимые (реконструируемые) объекты водоснабжения, водоотведения (ВОС, КНС и т.д.) должны быть полностью автоматизированы либо иметь высокую степень автоматизации

5. Показатели энергоэффективности объектов водоснабжения и водоотведения:

- удельный расход электроэнергии на водоснабжение (подъем, очистка, транспортирование) – не выше 1,0 кВтч/м3

- удельный расход электроэнергии на водоотведение (транспортирование) – не выше 0,5 кВтч/м3

- расход воды на собственные нужды от общего объема реализации – не более 6%

- обеспечение загрузки основного оборудования системы водоснабжения, водоотведения не ниже 50%

- уровень потерь (утечки) в реконструируемых, вновь вводимых водопроводных сетях не должен превышать 10%

6. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения должно вестись преимущественно с применением полиэтиленовых труб.

В соответствии с Приложением 21 к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 28 марта 2014 г. № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015–2017 годы» показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

  - Удельный (на 1 м3 отапливаемого объема) расход тепловой энергии на отопление новых зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствие с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации с 1 января 2015 года, не должен превышать нормируемое значение, указанное в таблице настоящего приложения.

Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий

|  | Этажность зданий |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 и выше |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3-С-сут.) | 30,5 | 29 | 28 | 23 |

  - Здания, вводимые в эксплуатацию при строительстве, а также модернизируемые в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, должны быть оборудованы:

- отопительными приборами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены)

- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение, а также системами пофасадного автоматического регулирования или автоматического регулирования части здания

- теплообменника для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, помещениях общего пользования и сдаваемых в аренду

- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции)

- регуляторами давления воды в системах горячего и холодного водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение

- устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период

- энергосберегающими осветительными приборами, имеющими соотношение показателей светоотдачи к величине потребляемой электрической мощности не менее 80 Лм/Вт

- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели)

- устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей

- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии или вращающимися дверями

- ограничителями открывания окон

3. Класс точности средств измерении, устанавливаемых в зданиях, строениях сооружениях, строительство или модернизация которых планируется утвержденной инвестиционной программой, для учета электрической энергии (мощности) должен составлять не менее 0,5

4. Вводимые (реконструируемые) объекты в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов должны быть полностью автоматизированы либо иметь высокую степень автоматизации

5. Показатели энергоэффективности объектов утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

- удельный расход электроэнергии на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов – не выше 0,3 кВтч/м3

- удельный расход горюче-смазочных материалов на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов – не выше 0,3 литров/м3

6. Обеспечение загрузки основного оборудования объектов утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов не ниже 50%.

Проведение энергетического обследования и энергетической паспортизации объектов

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012, последующие – не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетическое обследование объектов МУП «Югорскэнергогаз» проведено в 2014 году. Энергетический паспорт Рег.№ ЭП-Э-001-4390 составлен по результатам обязательного энергетического обследования в 2014 г. и представлен в Прил. 4 Программы. Энергетическое обследование преведено ООО «Сибпрофконсалт», саморегулируемая организация – некоммерческое партнерство «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций». Срок действия паспорта составляет пять лет, не считая года разработки, т.е. до 2019 года.

Таким образом, последующее обязательное энергетическое обследование МУП «Югорскэнергогаз» запланировано на 2020 год.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в таблице.

Таблица 19

| План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Кол-во, ед., км. | Срок реализа-ции (в годах) | Затраты на выполнение мероприятия с разбивкой на источники финансирования, без НДС, тыс.руб. | Примечание (ЛСР-локальный сметный расчет) |
|  |  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |  |
|  | Технические мероприятия |  |  | 647 781,842 | 104 800,000 | 124 693,416 | 118 688,990 | 152 809,495 | 146 789,941 |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 641 324,532 | 104 800,000 | 122 285,865 | 114 800,000 | 152 648,726 | 146 789,941 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 2 568,320 | 0,000 | 2 407,551 | 0,000 | 160,769 | 0,000 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Теплоснабжение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 602 061,668 | 104 800,000 | 124 693,416 | 118 688,990 | 118 827,794 | 135 051,468 |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 595 765,127 | 104 800,000 | 122 285,865 | 114 800,000 | 118 827,794 | 135 051,468 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 2 407,551 | 0,000 | 2 407,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Ликвидация котельных № 1, 2, 3 и строительство автоматизированной котельной "Центральная" | 1 | 5 | 160 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 160 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 | 32 000,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация котельной №10 и строительство автоматизированной БМК по переулку Студенческий | 1 | 5 | 78 000,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 78 000,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ликвидация котельной №7 и строительство БМК по ул. Космонавтов | 1 | 5 | 35 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 35 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ликвидация котельных №4,8 и строительство автоматизированной БМК по ул. Геологов | 1 | 5 | 118 000,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 118 000,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 | 23 600,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ликвидация котельной №17 и строительство БМК по ул. Калинина | 1 | 5 | 35 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 35 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ликвидация котельной №16 и строительство автоматизированной БМК по ул.Гастелло | 1 | 5 | 36 000,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 36 000,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ликвидация котельной №6,15 и строительство новой котельной по ул.Титова | 1 | 5 | 62 000,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 62 000,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 | 12 400,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация котельной №9 с заменой ГГУ и переводом в автоматический режим | 1 | 1 | 9 337,549 | 0,000 | 9 337,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 9 337,549 |  | 9 337,549 |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация котельной №9 с заменой сетевых насосов ТС и ГВС | 1 | 1 | 4 581,304 | 0,000 | 4 581,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 581,304 |  | 4 581,304 |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация котельной №18 с заменой сетевых насосов по ТС | 1 | 1 | 3 567,012 | 0,000 | 3 567,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 567,012 |  | 3 567,012 |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация котельной №22 с заменой горелок и насосной группы по ТС и ГВС | 1 | 1 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 10 000,000 |  |  | 10 000,000 |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка пластинчатых теплообменников на подпитывающие линии на котельных № 24,25 | 1 | 1 | 4 018,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 018,450 | 0,000 | ЛСР № № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 018,450 |  |  |  | 4 018,450 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка пластинчатых теплообменников в замен трубчатых на котельных № 18,24, КОС,ВОС | 1 | 1 | 10 009,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 009,344 | 0,000 | ЛСР № № № № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 10 009,344 |  |  |  | 10 009,344 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена газовых горелок "AGR-3" на горелки "Unigaz" | 1 | 1 | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 1 | 1 | 3 888,990 |  |  | 3 888,990 |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена сетевых насосов К200/150/315 на насосы фирмы "Villo"(производительность такая же) | 2 | 1 | 1 088,892 | 0,000 | 1 088,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 1 088,892 |  | 1 088,892 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена подпиточных насосов К45/30 на насосы фирмы "Villo"(производительность такая же) | 1 | 1 | 406,238 | 0,000 | 406,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 406,238 |  | 406,238 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена насосов ГВС К-80-50/200 на насосы фирмы "Villo" (производительность такая же) | 1 | 1 | 509,621 | 0,000 | 509,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 509,621 |  | 509,621 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена насосов ГВС малого круга К-50-32/125 на насосы фирмы "Villo" (производительность такая же) | 1 | 1 | 402,800 | 0,000 | 402,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 402,800 |  | 402,800 |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 8 до ТК 14 по ул.Кирова инв.№52043 | 1 | 1 | 30 251,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30 251,468 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 30 251,468 |  |  |  |  | 30 251,468 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 33 981,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 981,701 | 0,000 |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 33 820,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 820,932 | 0,000 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 160,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160,769 | 0,000 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 20 | Утепление артезинских скважин, для снижения количества электротенов (обваловка сооружений, пропенивание блок-боксов). | 1 | 1 | 60,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,461 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 60,461 |  |  |  | 60,461 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена энергоемкого насоса КНС на ВОС (17кВТ) на более эффективный (11,5кВт) | 1 | 1 | 100,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,308 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 100,308 |  |  |  | 100,308 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка оборудования типа "Хлорэфс" взамен ЭН-25(хлораторная), экономия эл.энергии до 30% (источник-ООО НПП "ЭКОФЕС) | 1 | 1 | 3 657,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 657,970 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 657,970 |  |  |  | 3 657,970 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж водоподъемной трубы ПЭ на артезианских скважинах взамен стальной (26 скважин) | 1 | 1 | 4 079,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 079,674 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 079,674 |  |  |  | 4 079,674 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт кольцевого водопровода от ВОС до ул.Спортивная инв.№52049 | 1 | 1 | 26 083,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 083,288 | 0,000 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 26 083,288 |  |  |  | 26 083,288 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 11 738,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 738,473 |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 11 738,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 738,473 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 25 | Реконструкция КНС№4 (ул.Попова-Гастелло), замена насосной группы полностью. Вместо консольных насосов установить погружные, типа "GRUNDFOS" (2 рабочих один резервный ) той же производительности | 1 | 1 | 3 118,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 118,492 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 118,492 |  |  |  |  | 3 118,492 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | КНС №12(школа №6)-замена насосной группы, производительность 200м³/час с электродвигателями 55кВт, на насосы с такой же производительностью с электродвигателями 37кВт (разница в рабочих колесах и корпусах насосов) | 1 | 1 | 1 844,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 844,719 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 1 844,719 |  |  |  |  | 1 844,719 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КНС №19 (Космик)-замена полупогружных насосов 48кВт на насосы погружного исполнения (2шт по 12кВт) | 1 | 1 | 2 395,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 395,148 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 2 395,148 |  |  |  |  | 2 395,148 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КНС №20 (ул.Менделеева) -износ КНС 100%. Замена консольных насосов на погружные (59кВт на 48кВт) | 1 | 1 | 2 971,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 971,302 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 2 971,302 |  |  |  |  | 2 971,302 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ОГ КНС - замена одного насоса производительностью 450м³/час (55кВт) на насос, производительностью 200м³/час (37кВт). Остальные насосы оставить на второй уровень и аварийный | 1 | 1 | 1 408,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 408,812 | ЛСР № |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 1 408,812 |  |  |  |  | 1 408,812 |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Расчет экономического эффекта и срока окупаемости по каждому мероприятию и Программе в целом

Организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственную экономию топливно-энергетических ресурсов, как правило, не дают, но их реализация обеспечивает создание в организации условий и стимулов для их рационального потребления.

Ожидаемые результаты реализации Программы характеризуются следующими показателями:

- технологический эффект;

- экономический эффект;

- срок окупаемости.

Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятий определяется как планируемое сокращение расхода энергоресурсов в результате его выполнения. Рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса.

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока их реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса.

Ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации. Срок окупаемости мероприятий не превышает срок полезного использования основных средств (вводимых сетей и сооружений). Длительные сроки окупаемости мероприятий обусловлены высокими затратами на их реализацию. При этом ежегодно в течение всего срока полезного использования сетей и сооружений предприятие будет получать экономию энергетических ресурсов.

Расчет экономического эффекта и срока окупаемости по каждому мероприятию и Программе в целом представлен в таблицах.

Экономический эффект составляет ежегодно в следующих размерах:

- за счет снижения потерь тепловой энергии –

в объеме 10 156,42 Гкал

на сумму 14 007,42 тыс.руб.;

- за счет экономии топлива (газ) –

в объеме 4 015,95 тыс.м3

на сумму 13 229,06 тыс.руб.;

- за счет экономии электроэнергии –

в объеме 2 723,00 тыс. кВт·ч

на сумму 10 196,91 тыс.руб.;

- за счет снижения потерь воды –

в объеме 19 141,40м3

на сумму 609,27 тыс.руб.

Помимо экономического эффекта, реализация мероприятий Программы предполагает достижение технологических и социальных результатов.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих технологических результатов:

- достижение безаварийного теплоснабжения и водоснабжения потребителей;

- сокращение потерь в сетях;

- снижение уровня износа систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене.

Оценка социальной эффективности представлена в разделе 7 настоящей Программы «Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их обоснование».

Таблица 20

Экономический эффект от реализации мероприятий и Программы в натуральном и стоимостном выражении

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Кол-во, ед., км. | Срок реализа-ции (в годах) | Стоимость мероприятия (в тыс.руб.) | Годовая экономия энергоресурсов | Срок окупа-емости, лет | Примечание (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ресурс | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, без НДС, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |  |  | 647 781,842 | ТЭ | гкал | 10 156,42 | 14 007,42 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 641 324,532 | Газ | тыс.м3 | 4 015,95 | 13 229,06 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 2 568,320 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 2 723,00 | 10 196,91 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  | 3 888,990 | АВР (материалы, персонал) | человек | 65,00 | 25 980,10 |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | Вода | м3 | 19 141,40 | 609,27 |  |  |
| Теплоснабжение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 602 061,668 | ТЭ | гкал | 10 156,42 | 14 007,42 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 595 765,127 | Газ | тыс.м3 | 4 015,95 | 13 229,06 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 2 407,551 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 2 723,00 | 10 196,91 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  | 3 888,990 | АВР (материалы, персонал) | человек | 65,00 | 25 980,10 |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Ликвидация котельных № 1, 2, 3 и строительство автоматизированной котельной "Центральная" | 1 | 5 | 160 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 13,86 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 160 000,000 | Газ | тыс.м3 | 980,10 | 3 228,58 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 615,46 | 2 304,74 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 15,00 | 6 010,96 |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Ликвидация котельной №10 и строительство автоматизированной БМК по переулку Студенческий | 1 | 5 | 78 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 15,59 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 78 000,000 | Газ | тыс.м3 | 631,80 | 2 081,23 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 255,00 | 954,91 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 5,00 | 1 967,34 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Ликвидация котельной №7 и строительство БМК по ул. Космонавтов | 1 | 5 | 35 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 10,24 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 35 000,000 | Газ | тыс.м3 | 279,30 | 920,05 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 166,73 | 624,36 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 5,00 | 1 874,04 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Ликвидация котельных №4,8 и строительство автоматизированной БМК по ул. Геологов | 1 | 5 | 118 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 12,36 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 118 000,000 | Газ | тыс.м3 | 1 146,15 | 3 775,57 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 463,83 | 1 736,92 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 10,00 | 4 037,80 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Ликвидация котельной №17 и строительство БМК по ул. Калинина | 1 | 5 | 35 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 9,53 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 35 000,000 | Газ | тыс.м3 | 345,30 | 1 137,46 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 176,43 | 660,68 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 5,00 | 1 874,04 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Ликвидация котельной №16 и строительство автоматизированной БМК по ул.Гастелло | 1 | 5 | 36 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 11,60 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 36 000,000 | Газ | тыс.м3 | 204,60 | 673,98 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 125,39 | 469,53 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 5,00 | 1 961,10 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Ликвидация котельной №6,15 и строительство новой котельной по ул.Титова | 1 | 5 | 62 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 9,59 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 5 | 62 000,000 | Газ | тыс.м3 | 428,70 | 1 412,19 |  | снижение объема на 15% |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 247,61 | 927,24 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 10,00 | 4 124,14 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Модернизация котельной №9 с заменой ГГУ и переводом в автоматический режим | 1 | 1 | 9 337,549 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 2,44 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 9 337,549 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 10,00 | 3 830,67 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Модернизация котельной №9 с заменой сетевых насосов ТС и ГВС | 1 | 1 | 4 581,304 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 4,76 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 581,304 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 230,40 | 862,79 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Модернизация котельной №18 с заменой с/н по ТС | 1 | 1 | 3 567,012 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 2,74 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 567,012 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 321,15 | 1 202,62 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Модернизация котельной №22 с заменой горелок и насосной группы по ТС и ГВС | 1 | 1 | 10 000,000 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 | 18,08 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 10 000,000 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 121,00 | 453,11 |  | снижение объема на 25% |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Установка пластинчатых теплообменников на подпитывающие линии на котельных № 24,25 | 1 | 1 | 4 018,450 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 018,450 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Установка пластинчатых теплообменников в замен трубчатых на котельных № 18,24, КОС,ВОС | 1 | 1 | 10 009,344 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 10 009,344 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | Замена газовых горелок "AGR-3" на горелки "Unigaz" | 1 | 1 | 3 888,990 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства | 1 | 1 | 3 888,990 | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Замена сетевых насосов К200/150/315 на насосы фирмы "Villo"(производительность такая же) | 1 | 1 | 1 088,892 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 1 088,892 | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Замена подпиточных насосов К45/30на насосы фирмы "Villo"(производительность такая же) | 1 | 1 | 406,238 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 406,238 | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Замена насосов ГВС К-80-50/200 на насосы фирмы "Villo" (производительность такая же) | 1 | 1 | 509,621 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 509,621 | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Замена насосов ГВС малого круга К-50-32/125 на насосы фирмы "Villo"(производительность такая же) | 1 | 1 | 402,800 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 402,800 | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 8 до ТК 14 по ул.Кирова инв.№52043 | 1 | 1 | 30 251,468 | ТЭ | гкал | 10 156,416 | 14 007,42 | 2,16 |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 30 251,468 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Водоснабжение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 33 981,701 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 33 820,932 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 160,769 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  | 0,000 | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | Вода | м3 | 19 141,40 | 609,27 |  |  |
| 20 | Утепление артезинских скважин, для снижения количества электротенов (обваловка сооружений, пропенивание блок-боксов). | 1 | 1 | 60,461 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 60,461 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Замена энергоемкого насоса КНС на ВОС (17кВТ) на более эффективный (11,5кВт) | 1 | 1 | 100,308 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая | 1 | 1 | 100,308 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Установка оборудования типа "Хлорэфс" взамен ЭН-25(хлораторная), экономия эл.энергии до 30% (источник-ООО НПП "ЭКОФЕС) | 1 | 1 | 3 657,970 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 657,970 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Монтаж водоподъемной трубы ПЭ на артезианских скважинах взамен стальной (26 скважин) | 1 | 1 | 4 079,674 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 4 079,674 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт кольцевого водопровода от ВОС до ул.Спортивная инв.№52049 | 1 | 1 | 26 083,288 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 26 083,288 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 19 141,40 | 609,27 |  |  |
| Водоотведение |
|  | Технические мероприятия |  |  | 11 738,473 | ТЭ | гкал | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  | 11 738,473 | Газ | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  | 0,000 | Э/Э | тыс.кВт*ч | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  | 0,000 | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) |  |  | 0,000 | Вода | м3 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 25 | Реконструкция КНС№4 (ул.Попова-Гастелло), замена насосной группы полностью. Вместо консольных насосов установить погружные, типа "GRUNDFOS" (2 рабочих один резервный ) той же производительности | 1 | 1 | 3 118,492 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 3 118,492 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | КНС №12(школа №6)-замена насосной группы, производительность 200м³/час с электродвигателями 55кВт, на насосы с такой же производительностью с электродвигателями 37кВт (разница в рабочих колесах и корпусах насосов) | 1 | 1 | 1 844,719 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 1 844,719 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | КНС №19 (Космик)-замена полупогружных насосов 48кВт на насосы погружного исполнения (2шт по 12кВт) | 1 | 1 | 2 395,148 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 2 395,148 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | КНС №20 (ул.Менделеева) -износ КНС 100%. Замена консольных насосов на погружные (59кВт на 48кВт) | 1 | 1 | 2 971,302 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 2 971,302 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | ОГ КНС - замена одного насоса производительностью 450м³/час (55кВт) на насос, производительностью 200м³/час (37кВт). Остальные насосы оставить на второй уровень и аварийный | 1 | 1 | 1 408,812 | ТЭ | гкал | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 | 1 | 1 408,812 | Газ | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Тарифная составляющая |  |  |  | Э/Э | тыс.кВт*ч |  | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | АВР (материалы, персонал) | человек | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства(средства собственников жилья) |  |  |  | Вода | м3 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# Источники финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Источники финансирования Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз»  г. Югорск на 2015 – 2019 годы представлены в таблице 41.

Таблица 21

Источники финансирования программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Затраты на выполнение мероприятия с разбивкой на источники финансирования, без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
|  | Технические мероприятия | 647 781,842 | 104 800,000 | 124 693,416 | 118 688,990 | 152 809,495 | 146 789,941 |
| 1 | Бюджетные средства | 641 324,532 | 104 800,000 | 122 285,865 | 114 800,000 | 152 648,726 | 146 789,941 |
| 2 | Тарифная составляющая | 2 568,320 | 0,000 | 2 407,551 | 0,000 | 160,769 | 0,000 |
| 3 | Собственные средства | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 | 3 888,990 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Внебюджетные средства (средства собственников жилья) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В структуре источников финансирования мероприятий на период 2015 – 2019 гг. не предусмотрено финансирование за счет внебюджетных средств (средства собственников жилья).

# Обоснование финансовых потребностей на реализацию Программы

В соответствии с разработанными мероприятиями произведен расчет затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз».

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» г. Югорска на 2015 – 2019 гг. составляет  647 781,842 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

- 2015 г. – 104 800,000 тыс. руб.;

- 2016 г. – 124 693,416 тыс. руб.;

- 2017 г. – 118 688,990 тыс. руб.;

- 2018 г. – 152 809,495 тыс. руб.;

- 2019 г. – 146 789,941 тыс. руб.

Объем финансовых потребностей по каждому мероприятию Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» г. Югорска на 2015 – 2019 гг. представлен в таблице мероприятий.

Сметные расчеты для обоснования финансовых потребностей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в Приложении.

# Расчет тарифных последствий реализации Программы

В соответствии с п. 5 ст. 25 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» формирование производственных программ, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также регулирование тарифов на услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения.

Тариф – это стоимость коммунального ресурса, выраженное в рублях за единицу ресурса (тарифы на тепловую энергию – руб. за 1 Гкал, тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение – руб. за 1 куб. м, тарифы на электроэнергию – руб. за 1 кВтч). Тарифы на горячую воду в соответствии с действующим законодательством устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов.

Расчет тарифных последствий реализации мероприятий Программы представляет собой оценку влияния реализации мероприятий Программы на размер тарифа на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей на срок реализации Программы.

Расчет тарифных последствий реализации Программы основывается на расчете и сравнении:

- платежеспособной возможности потребителей услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Югорска на период 2015 – 2019 гг.;

- величины дополнительной надбавки к тарифам на теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, необходимой для финансирования мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- величины экономии от реализации мероприятий Программы.

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 № 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013–2015 гг.»;

- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 07.08.2007 № 6 «О Порядке определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса ХМАО-Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».

Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги в сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители (газ и электроэнергия, ростом цен на ГСМ, расходные материалы, услуги сторонних организаций по обслуживанию оборудования и другими объективными причинами.

Нормами действующего законодательства определено, что при государственном регулировании тарифов должен соблюдаться принцип обеспечения экономической обоснованности затрат, понесенных организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности. МУП «Югорскэнергогаз» при расчете тарифов используется принцип обоснованности затрат.

В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг на федеральном уровне принято решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (утвержденной) и предельной платежеспособной возможности населения.

Оценка влияния реализации мероприятий Программы на размер тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей представлена в таблице 22.

В связи с тем, что мероприятия по программе запланированы в основном за счет бюджетных средств, затраты не включены в тарифы по регулируемым видам деятельности, что в результате не оказывает влияния на изменение стоимости услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей в сопоставимых условиях.

Размер тарифов для потребителей в результате реализации мероприятий Программы не превышает максимально допустимый размер платы за коммунальные услуги, рассчитанный в соответствии с требованиями доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.

Таблица 22

Расчет влияния реализации мероприятий Программы на размер тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод для потребителей МУП «Югорскэнергогаз»  на 2015 – 2019 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Тариф утвержден на 2014 г. | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2016 г. | Прогноз на 2017 г. | Прогноз на 2018 г. | Прогноз на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на услуги теплоснабжения для потребителей (без НДС) | руб./Гкал | 1 379,17 | 1 538,11 | 1 691,92 | 1 861,11 | 2 047,22 | 2 251,95 |
| 2 | Тариф на услуги теплоснабжения для потребителей (с НДС) | руб./Гкал | 1 627,42 | 1 814,97 | 1 996,47 | 2 196,11 | 2 415,72 | 2 657,30 |
| 3 | Стоимость мероприятий Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 104 800,00 | 122 285,87 | 114 800,00 | 118 827,79 | 135 051,47 |
| 3.1 | в т.ч. Тарифная составляющая |  |  | 0,00 | 2 407,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Размер увеличения тарифа для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения | руб./Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Размер экономии, полученной в результате реализации Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (без НДС) | руб./Гкал |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (с НДС) | руб./Гкал |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ожидаемый тариф на услуги теплоснабжения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (без НДС) | руб./Гкал | 1 379,17 | 1 429,52 | 1 784,07 | 1 931,88 | 2 102,70 | 2 294,05 |
| 9 | Ожидаемый тариф на услуги теплоснабжения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (с НДС) | руб./Гкал | 1 627,42 | 1 686,83 | 2 105,20 | 2 279,62 | 2 481,19 | 2 706,98 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Тариф утвержден на 2014 г. | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2016 г. | Прогноз на 2017 г. | Прогноз на 2018 г. | Прогноз на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на услуги водоснабжения (по полному комплексу)для потребителей (без НДС) | руб./м3 | 31,83 | 33,80 | 35,83 | 37,99 | 40,27 | 42,69 |
| 2 | Тариф на услуги водоснабжения (по полному комплексу)для потребителей (с НДС) | руб./м3 | 37,56 | 39,88 | 42,28 | 44,83 | 47,52 | 50,37 |
| 3 | Стоимость мероприятий Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 33 820,93 | 0,00 |
| 3.1 | в т.ч. Тарифная составляющая |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,77 | 0,00 |
| 4 | Размер увеличения тарифа для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения | руб./м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Размер экономии, полученной в результате реализации Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (с НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ожидаемый тариф на услуги водоснабжения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (без НДС) | руб./м3 | 31,83 | 33,80 | 35,83 | 37,99 | 40,27 | 42,69 |
| 9 | Ожидаемый тариф на услуги водоснабжения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (с НДС) | руб./м3 | 37,56 | 39,88 | 42,28 | 44,83 | 47,52 | 50,37 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Тариф утвержден на 2014 г. | Прогноз на 2015 г. | Прогноз на 2016 г. | Прогноз на 2017 г. | Прогноз на 2018 г. | Прогноз на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на услуги водоотведения (по полному комплексу) для потребителей (без НДС) | руб./м3 | 34,10 | 36,18 | 38,38 | 40,72 | 43,16 | 45,75 |
| 2 | Тариф на услуги водоотведения (по полному комплексу) для потребителей (с НДС) | руб./м3 | 40,24 | 42,69 | 45,29 | 48,05 | 50,93 | 53,99 |
| 3 | Стоимость мероприятий Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 738,47 |
| 3.1 | в т.ч. Тарифная составляющая |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Размер увеличения тарифа для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения | руб./м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Размер экономии, полученной в результате реализации Программы энергосбережения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (без НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Размер увеличения тарифа с учетом экономии для потребителей в результате реализации Программы энергосбережения (с НДС) | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ожидаемый тариф на услуги водоотведения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (без НДС) | руб./м3 | 34,10 | 36,18 | 38,38 | 40,72 | 43,16 | 45,75 |
| 9 | Ожидаемый тариф на услуги водоотведения с учетом реализации мероприятий Программы энергосбережения (с НДС) | руб./м3 | 40,24 | 42,69 | 45,29 | 48,05 | 50,93 | 53,99 |

# Механизм реализации и мониторинг исполнения Программы

Механизм реализации

В соответствии со ст. 25 Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» МУП «Югорскэнергогаз» разрабатывает, утверждает и реализует Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа должна быть реализована до 2019 г. включительно.

Исполнителем Программы является МУП «Югорскэнергогаз».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется МУП «Югорскэнергогаз».

Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения Программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий;

- корректировка планируемого значения целевых показателей;

- корректировка мероприятий Программы.

Анализ проводится путем сопоставления показателей за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 3 Приказа Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 31.03.2011 № 15 «Об утверждении формы отчета о фактическом исполнении организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, ежегодно в срок до 1 февраля предоставлять в адрес Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры отчеты о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Приложения

Приложение 1. Разбивка потребителей по категориям, видам услуг, объемам (перечень абонентов, заключивших договоры  в 2014 году).

Приложение 2. Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.07.2014г.

Приложение 2.1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс».

Приложение 2.2. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Приложение 3. Энергопаспорт МУП «Югорскэнергогаз» (2014 год).

Приложение 4. Сметные расчеты для обоснования финансовых потребностей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.